## 电解溶铜
续建项目自控系统自控输入点统计表
名称 | 控制类型 | 数字量输入 | 数字量输出 | 模拟量输入 | 数量 | 模拟量输出 | 数量 | 是否需要二次仪表 | 备注 | 螺纹连接规格 | 安装深度 | 安装方式 | 温度 | 压力 | 测量范围 | 口径 | 接液材质 | 管道材质
溶铜罐A | 温度 pt100 （0-100℃） |  |  | 4-20mA | 1 |  |  | 触摸屏显示 |  | M27x2 | L=400mm l=250mm | 罐体焊接 | 90℃左右 |  | 0-100℃
| 电动调节阀 |  |  | 阀反馈4-20mA | 1 | 阀控制 4-20mA | 1 | 触摸屏显示电动阀状态 |  |  |  |  | 140℃ | 0.4MPa左右 |  |  | 蒸汽
溶铜罐B | 温度 pt100 （0-100℃） |  |  | 4-20mA | 1 |  |  | 触摸屏显示 |  | M27x2 | L=400mm l=250mm | 罐体焊接 | 90℃左右 |  | 0-100℃
| 电动调节阀 |  |  | 阀反馈4-20mA | 1 | 阀控制 4-20mA | 1 | 触摸屏显示电动阀状态 |  |  |  |  | 140℃ | 0.4MPa左右 |  |  | 蒸汽
电解换热器出口温度 | 塔冷水1进口温度 pt100 （0-100℃） |  |  | 4-20mA | 1 |  |  |  |  | M27x2 | L=350mm l=200mm | 管道焊接 | 常温 |  |  |  | 水
| 塔冷水1出口温度 pt100 （0-100℃） |  |  | 4-20mA | 1 |  |  |  |  | M27x2 | L=350mm l=200mm | 管道焊接 | 常温 |  |  |  | 水
| 系统1上液温度 pt100 （0-100℃） |  |  | 4-20mA | 1 |  |  | 需到二楼显示 |  | M27x2 | L=400mm l=250mm | 管道焊接 | 90℃左右 |  | 0-100℃ |  | 硫酸铜
| 电动调节阀 |  |  | 阀反馈 4-20mA | 1 | 阀控制 4-20mA | 1 | 触摸屏显示电动阀状态 |  |  |  |  | 常温 | 0.4MPa左右 |  |  | 水
| 塔冷水2进口温度 pt100 （0-100℃） |  |  | 4-20mA | 1 |  |  |  |  | M27x2 | L=350mm l=200mm | 管道焊接 | 常温 |  |  |  | 水
| 塔冷水2出口温度 pt100 （0-100℃） |  |  | 4-20mA | 1 |  |  |  |  | M27x2 | L=350mm l=200mm | 管道焊接 | 常温 |  |  |  | 水
| 系统2上液温度 pt100 （0-100℃） |  |  | 4-20mA | 1 |  |  | 需到二楼显示 |  | M27x2 | L=400mm l=250mm | 管道焊接 | 90℃左右 |  | 0-100℃ |  | 硫酸铜
| 电动调节阀 |  |  | 阀反馈 4-20mA | 1 | 阀控制 4-20mA | 1 | 触摸屏显示电动阀状态 |  |  |  |  | 常温 | 0.4MPa左右 |  |  | 水
| 循环水泵压力变送器 |  |  | 4-20mA | 1 | 输出控制变频器 | 2 | 触摸屏显示 |  | M20*1.5 |  | 管道焊接 |  |  | 0-0.8MPa
| 循环水泵（一用一备）工作状态 | 2 | [5 empty] | 触摸屏显示 | 也可以通过通讯控制
| 循环水泵（一用一备）变频器故障报警 | 2 | [5 empty] | 触摸屏显示
| 循环水泵（一用一备）切换、启停 |  | 6 |  |  |  |  | 触摸屏显示
| 冷却塔液位 | 1 | [5 empty] | 触摸屏显示 |  |  |  | 现场安装 |  |  |  |  | 水
| 根据液位控制电动蝶阀 |  | 1
| 电动蝶阀工作状态 | 2 | [5 empty] | 触摸屏显示 |  |  |  |  | 常温 | 0.4MPa左右 |  | DN50 | 水
| 冷却塔1风扇电机工作状态 | 1 | [5 empty] | 触摸屏显示
| 冷却塔1风扇电机故障 | 1 | [5 empty] | 触摸屏显示
| 冷却塔2风扇电机工作状态 | 1 | [5 empty] | 触摸屏显示
| 冷却塔2风扇电机故障 | 1 | [5 empty] | 触摸屏显示
低位罐 | 系统1低位罐液位 |  |  | 4-20mA | 1 |  |  | 触摸屏显示 |  |  |  | 罐顶部安装 |  |  | 0-4000mm |  | 硫酸铜
| 上液压力变送器1 |  |  | 4-20mA | 1 | 变频器给定 4-20mA | 2 | 触摸屏显示 | 也可以通过通讯控制 | M20x1.5 |  | 管道焊接 | 60℃左右 | 0.4MPa左右 | 0-0.8MPa |  | 硫酸铜溶液 | 316L
| 上液泵1（一用一备）工作状态 | 2 | [5 empty] | 触摸屏显示
| 上液泵1（一用一备）变频器故障报警 | 2 | [5 empty] | 触摸屏显示
| 上液泵1（一用一备）切换、启停 |  | 6 |  |  |  |  | 触摸屏显示
| 系统2低位罐液位 |  |  | 4-20mA | 1 |  |  | 触摸屏显示 |  |  |  | 罐顶部安装 |  |  | 0-4000mm |  | 硫酸铜
| 上液压力变送器2 |  |  | 4-20mA | 1 | 变频器给定 4-20mA | 2 | 触摸屏显示 | 也可以通过通讯控制 | M20x1.5 |  | 管道焊接 | 60℃左右 | 0.4MPa左右 | 0-0.8MPa |  | 硫酸铜溶液 | 316L
| 上液泵2（一用一备）工作状态 | 2 | [5 empty] | 触摸屏显示
| 上液泵2（一用一备）变频器故障报警 | 2 | [5 empty] | 触摸屏显示
| 上液泵2（一用一备）切换、启停 |  | 6 |  |  |  |  | 触摸屏显示
电解上液流量 | 流量变送器 |  |  | 4-20mA | 6 |  |  | 需到二楼显示 |  |  |  |  | 60℃左右 |  | 0-80m3/h | Ø160 | 硫酸铜 | PVC
明胶 | 明胶热水罐温度 pt100 （0-100℃） |  |  | 4-20mA | 1 |  |  | 需到二楼显示 |  | M27x2 | L=400mm l=250mm | 罐体焊接 | 60℃左右 |  | 0-100℃
| 明胶温度电动调节阀 |  |  | 阀反馈 4-20mA | 1 | 阀控制 4-20mA | 1 | 触摸屏显示电动阀状态 |  |  |  |  | 140℃ | 0.4MPa左右 |  | DN25 | 蒸汽
| 1#化胶罐温度 pt100 （0-100℃） |  |  | 4-20mA | 1 |  |  | 需到二楼显示 | 不需要调节？ | M27x2 | L=400mm l=250mm | 罐体焊接 | 60℃左右 |  | 0-100℃
| 1#化胶罐电动调节阀 |  |  | 阀反馈 4-20mA | 1 | 阀控制 4-20mA | 1 | [8 empty] | DN25 | 热水
| 1#化胶罐液位 |  |  | 4-20mA | 1 |  |  | 需到二楼显示 | 就地+远传
| 1#储胶罐温度 pt100 （0-100℃） |  |  | 4-20mA | 1 |  |  | 需到二楼显示 | 不需要调节？ | M27x2 | L=400mm l=250mm | 罐体焊接 | 60℃左右 |  | 0-100℃
| 1#储胶罐液位 |  |  | 4-20mA | 1 | φ600×700-316（有搅拌） |  | 需到二楼显示 | 带液位报警 |  |  |  |  | 常压 | 0-700mm
| 1#储胶罐计量泵1 |  |  | 485或者profibus |  |  |  | 需到二楼显示
| 1#储胶罐计量泵2 |  |  | 485或者profibus |  |  |  | 需到二楼显示
| 1#储胶罐计量泵3 |  |  | 485或者profibus |  |  |  | 需到二楼显示
| 2#化胶罐温度 pt100 （0-100℃） |  |  | 4-20mA | 1 |  |  | 需到二楼显示 | 不需要调节？ | M27x2 | L=400mm l=250mm | 罐体焊接 | 60℃左右 |  | 0-100℃
| 2#化胶罐电动调节阀 |  |  | 阀反馈 4-20mA | 1 | 阀控制 4-20mA | 1 | [8 empty] | DN25 | 热水
| 2#化胶罐液位 |  |  | 4-20mA | 1 |  |  | 需到二楼显示 | 就地+远传
| 2#储胶罐温度 pt100 （0-100℃） |  |  | 4-20mA | 1 |  |  | 需到二楼显示 | 不需要调节？ | M27x2 | L=400mm l=250mm | 罐体焊接 | 60℃左右 |  | 0-100℃
| 2#储胶罐液位 |  |  | 4-20mA | 1 | φ600×700-316（有搅拌） |  | 需到二楼显示 | 带液位报警 |  |  |  |  | 常压 | 0-700mm
| 2#储胶罐计量泵1 |  |  | 485或者profibus |  |  |  | 需到二楼显示
| 2#储胶罐计量泵2 |  |  | 485或者profibus |  |  |  | 需到二楼显示
| 2#储胶罐计量泵3 |  |  | 485或者profibus |  |  |  | 需到二楼显示
| 3#化胶罐温度 pt100 （0-100℃） |  |  | 4-20mA | 1 |  |  | 需到二楼显示 | 不需要调节？ | M27x2 | L=400mm l=250mm | 罐体焊接 | 60℃左右 |  | 0-100℃
| 3#化胶罐电动调节阀 |  |  | 阀反馈 4-20mA | 1 | 阀控制 4-20mA | 1 | [8 empty] | DN25 | 热水
| 3#化胶罐液位 |  |  | 4-20mA | 1 |  |  | 需到二楼显示 | 就地+远传
| 3#储胶罐温度 pt100 （0-100℃） |  |  | 4-20mA | 1 |  |  | 需到二楼显示 | 不需要调节？ | M27x2 | L=400mm l=250mm | 罐体焊接 | 60℃左右 |  | 0-100℃
| 3#储胶罐液位 |  |  | 4-20mA | 1 | φ600×700-316（有搅拌） |  | 需到二楼显示 | 带液位报警 |  |  |  |  | 常压 | 0-700mm
| 3#储胶罐计量泵1 |  |  | 485或者profibus |  |  |  | 需到二楼显示
| 3#储胶罐计量泵2 |  |  | 485或者profibus |  |  |  | 需到二楼显示
| 3#储胶罐计量泵3 |  |  | 485或者profibus |  |  |  | 需到二楼显示
| 4#化胶罐温度 pt100 （0-100℃） |  |  | 4-20mA | 1 |  |  | 需到二楼显示 | 不需要调节？ | M27x2 | L=400mm l=250mm | 罐体焊接 | 60℃左右 |  | 0-100℃
| 4#化胶罐电动调节阀 |  |  | 阀反馈 4-20mA | 1 | 阀控制 4-20mA | 1 | [8 empty] | DN25 | 热水
| 4#化胶罐液位 |  |  | 4-20mA | 1 |  |  | 需到二楼显示 | 就地+远传
| 4#储胶罐温度 pt100 （0-100℃） |  |  | 4-20mA | 1 |  |  | 需到二楼显示 | 不需要调节？ | M27x2 | L=400mm l=250mm | 罐体焊接 | 60℃左右 |  | 0-100℃
| 4#储胶罐液位 |  |  | 4-20mA | 1 | φ600×700-316（有搅拌） |  | 需到二楼显示 | 带液位报警 |  |  |  |  | 常压 | 0-700mm
| 4#储胶罐计量泵1 |  |  | 485或者profibus |  |  |  | 需到二楼显示
| 4#储胶罐计量泵2 |  |  | 485或者profibus |  |  |  | 需到二楼显示
| 4#储胶罐计量泵3 |  |  | 485或者profibus |  |  |  | 需到二楼显示
| 5#化胶罐温度 pt100 （0-100℃） |  |  | 4-20mA | 1 |  |  | 需到二楼显示 | 不需要调节？ | M27x2 | L=400mm l=250mm | 罐体焊接 | 60℃左右 |  | 0-100℃
| 5#化胶罐电动调节阀 |  |  | 阀反馈 4-20mA | 1 | 阀控制 4-20mA | 1 | [8 empty] | DN25 | 热水
| 5#化胶罐液位 |  |  | 4-20mA | 1 |  |  | 需到二楼显示 | 就地+远传
| 5#储胶罐温度 pt100 （0-100℃） |  |  | 4-20mA | 1 |  |  | 需到二楼显示 | 不需要调节？ | M27x2 | L=400mm l=250mm | 罐体焊接 | 60℃左右 |  | 0-100℃
| 5#储胶罐液位 |  |  | 4-20mA | 1 | φ600×700-316（有搅拌） |  | 需到二楼显示 | 带液位报警 |  |  |  |  | 常压 | 0-700mm
| 5#储胶罐计量泵1 |  |  | 485或者profibus |  |  |  | 需到二楼显示
| 5#储胶罐计量泵2 |  |  | 485或者profibus |  |  |  | 需到二楼显示
| 5#储胶罐计量泵3 |  |  | 485或者profibus |  |  |  | 需到二楼显示
表面漂洗水罐A | 液位 |  |  | 4-20mA | 1 |  |  | 触摸屏显示 | 高液位自动开泵，低液位停止 |  |  | 罐顶部安装 |  |  | 0-4000mm |  | 漂洗水
| 水泵（一用一备）工作状态 | 2 | [5 empty] | 触摸屏显示
| 水泵（一用一备）故障 | 2
| 水泵（一用一备）切换及启、停 |  | 4 |  |  |  |  | 触摸屏显示
| 电导率 |  |  | 4-20mA | 1 | （高报警） |  | 触摸屏显示 |  |  |  | 管道安装 | 常温 | 0.4MPa左右 | 0-20000uS/cm |  | 漂洗水
整流柜降温水温度 | 塔冷水进口温度 pt100 （0-100℃） |  |  | 4-20mA | 1 |  |  | 触摸屏显示 |  | M27x2 | L=350mm l=200mm | 管道焊接 | 常温 |  | 0-100℃ |  | 水
| 塔冷水出口温度 pt100 （0-100℃） |  |  | 4-20mA | 1 |  |  | 触摸屏显示 |  | M27x2 | L=350mm l=200mm | 管道焊接 | 常温 |  | 0-100℃ |  | 水
| 降温水罐温度 pt100 （0-100℃） |  |  | 4-20mA | 1 |  |  | 触摸屏显示 |  | M27x2 | L=400mm l=250mm | 管道焊接 | 常温 |  | 0-100℃ |  | 水 | 不锈钢
| 降温水罐液位 |  |  | 4-20mA | 1 |  |  | 触摸屏显示 |  |  |  | 罐顶部安装 | 常温 |  |  |  | 水
| 降温水罐补水电磁阀 |  | 1 | [8 empty] | 管道安装 | 常温 | 0.4MPa左右 |  | DN50 | 水
整流柜降温水塔冷泵 | 循环泵（一用一备）切换、启停 |  | 6
| 循环泵（一用一备）工作状态 | 2 | [6 empty] | 也可以通过通讯控制
| 循环泵（一用一备）变频器故障报警 | 2
整流柜降温水冷却塔 | 压力变送器 |  |  | 4-20mA | 1 | 至变频器4-20mA | 2 | 也可以通讯控制 | 压力低限接声光报警 | M20*1.5 |  | 管道焊接 | 常温 | 0.4MPa左右 | 0-0.8MPa
| 冷却塔液位 | 1 | [9 empty] | 现场安装
| 根据液位控制电动蝶阀 |  | 1 | [12 empty] | DN50
| 电动蝶阀工作状态 | 2 | [10 empty] | 常温 | 0.4MPa左右 |  |  | 水
| 风扇电机A工作状态 | 1
| 风扇电机A变频器故障 | 1
| 风扇电机B工作状态 | 1
| 风扇电机B变频器故障 | 1
整流柜降温水循环泵 | 压力变送器 |  |  | 4-20mA | 1 | 至变频器4-20mA | 2 | 也可以通讯控制 | 压力低限接声光报警 | M20*1.5 |  | 管道焊接 | 常温 | 0.4MPa左右 | 0-0.8MPa
| 电动蝶阀（一用一备） |  | 2 | [5 empty] | 运行变频器出现故障，运行蝶阀关闭，备用蝶阀打开，备用变频启动
| 电动蝶阀工作状态（一用一备） | 4 | [9 empty] | 管道安装 | 常温 | 0.4MPa左右
| 变频器故障报警（一用一备） | 2
| 工作状态（一用一备） | 2
| （一用一备）切换、启停 |  | 6
硫酸储罐 | 液位 |  |  | 4-20mA | 1 |  |  | 触摸屏显示 |  |  |  | 罐顶部安装 |  |  | 0-1000mm |  | 浓硫酸
蒸汽 | 溶铜工艺用蒸气流量计 |  |  | 4-20mA | 1 |  |  | 触摸屏显示（瞬时、累积） |  |  |  |  | 140℃ | 0.4MPa左右 | 0-4t/h |  | 蒸汽
| 空调用蒸汽流量 |  |  | 4-20mA | 1 |  |  | 触摸屏显示（瞬时、累积） |  |  |  |  | 140℃ | 0.4MPa左右 | 0-4t/h |  | 蒸汽
塔式声光报警器 |  |  | 4
酸雾塔引风机1 | 引风机1（一用一备）工作状态 | 2
| 引风机1（一用一备）变频器故障 | 2
酸雾塔循环泵1 | 水泵（一用一备）工作状态 | 2
| 水泵（一用一备）故障 | 2
酸雾塔引风机2 | 引风机1（一用一备）工作状态 | 2
| 引风机1（一用一备）变频器故障 | 2
酸雾塔循环泵2 | 水泵（一用一备）工作状态 | 2
| 水泵（一用一备）故障 | 2
电解地坑泵 | 水流开关 | 1 | 1 | [8 empty] | 管道安装 | 常温 | 0.4MPa左右 |  |  | 污水
| 水泵启/停 |  | 1
| 水泵工作状态 | 1
| 水泵故障 | 1
硅藻土搅拌泵 | 搅拌泵工作状态 | 1
| 搅拌泵故障 | 1
硅藻土上液泵 | 上液泵工作状态 | 1
| 上液泵故障 | 1
硅藻土收集泵 | 收集泵（一用一备）工作状态 | 2
| 收集泵（一用一备）故障 | 2
冷冻水分水、集水器 | 分水器压力变送器 |  |  | 4-20mA | 1 |  |  |  |  | M20*1.5 |  | 管道焊接 | 7-11℃ | 0.4MPa左右 | 0-0.8MPa |  | 水
| 集水器压力变送器 |  |  | 4-20mA | 1 |  |  |  |  | M20*1.5 |  | 管道焊接 | 7-11℃ | 0.4MPa左右 | 0-0.8MPa |  | 水
| 分水器水温检测 |  |  | 4-20mA | 1 |  |  |  |  | M27x2 | L=350mm l=200mm | 管道焊接 | 7-11℃ | 0.4MPa左右 | 0-100℃ |  | 水
| 集水器水温检测 |  |  | 4-20mA | 1 |  |  |  |  | M27x2 | L=350mm l=200mm | 管道焊接 | 7-11℃ | 0.4MPa左右 | 0-100℃ |  | 水
| 电动调节阀 |  |  | 阀反馈 4-20mA | 1 | 阀控制 4-20mA | 1 |  |  |  |  | 管道安装 | 7-11℃ | 0.4MPa左右
冰机泵 | 冰机塔冷循环泵压力变送器 |  |  | 4-20mA | 1 | 变频器给定 4-20mA | 2 |  | 也可以通讯控制 | M20*1.5 |  | 管道焊接
| 冰机塔冷水温度变送器 |  |  | 4-20mA | 1 |  |  |  |  | M27x2 | L=350mm l=200mm | 管道焊接 | 7-11℃ | 0.4MPa左右 | 0-100℃ |  | 水
| 冷却塔液位 | 1 | [5 empty] | 触摸屏显示 |  |  |  | 现场安装 |  |  |  |  | 水
| 根据液位控制电动蝶阀 |  | 1
| 冰机塔冷循环泵工作状态（一用一备） | 2
| 冰机塔冷循环泵（一用一备）切换、启停 |  | 6
| 冰机塔冷循环泵变频器故障报警（一用一备） | 2
| 冰机循环泵压力变送器 |  |  | 4-20mA | 1 | 变频器给定 4-20mA | 2 |  | 也可以通讯控制 | M20*1.5 |  | 管道焊接
| 冰机循环水温度变送器 |  |  | 4-20mA | 1 |  |  |  |  | M27x2 | L=350mm l=200mm | 管道焊接 | 7-11℃ | 0.4MPa左右 | 0-100℃ |  | 水
| 冰机循环泵工作状态（一用一备） | 2
| 冰机循环泵（一用一备）切换、启停 |  | 6
| 冰机塔冷循环泵变频器故障报警（一用一备） | 2
囊式补水 | 水箱液位 |  |  | 4-20mA | 1 | [6 empty] | 罐顶部安装 | 常温 |  |  |  | 水
| 补水电磁阀 |  | 1 | [5 empty] | 低液位打开，高液位关闭 | [6 empty] | DN50
钝化槽 | 钝化槽温度 |  |  | 4-20mA | 1 |  |  | 触摸屏显示 |  | M27x2 | L=400mm l=250mm | 管道焊接
| 钝化槽液位 |  |  | 4-20mA | 1 |  |  | 触摸屏显示 |  |  |  | 罐顶部安装
| 钝化循环泵（一用一备）工作状态 | 2
| 钝化循环泵（一用一备）故障 | 2
高位罐 | 高位罐温度 |  |  | 4-20mA | 1 |  |  | 触摸屏显示 |  | M27x2 | L=400mm l=250mm | 管道焊接
| 高位罐液位 |  |  | 4-20mA | 1 |  |  | 触摸屏显示 |  |  |  | 罐顶部安装
电解纯水流量 |  |  |  | 4-20mA | 1 |  |  | 触摸屏显示（流量累计） |  |  |  |  | 常温 | 0.4MPa左右 | 0-100℃ |  | 水
合计 |  | 82 | 59 |  | 76 |  | 25