## 自控仪表清单汇总
续建项目自控系统自控仪表技术要求
序号 | 仪表名称 | 精度等级 | 测量范围 | 技术要求 | 品牌（或者与以下品牌性能相近的知名大品牌） | 安装方式 | 罐体、管路材质 | 安装深度 | 连接方式 | 螺纹尺寸 | 安装所需辅材 | 辅材提供方 | 辅材安装方 | 温度 | 压力 | 接液材质 | 管道口径（罐体直径）
一、电解溶铜温度
1 | 电解溶铜A罐一体化传感器 | A级 | 0-100℃ | Pt100，24V/DC,两线制4-20mA Ф16，传感器外壳材质：316L | 上海自动化仪表三厂、西仪股份 | 罐体焊接 | 316L | L=400mm/l=250mm | 螺纹连接 | M27x2 | 温变基座材质：316L（基座带保护管，材质：316L） | 乙方提供 | 温变基座由管道设备安装方负责焊接，乙方提供温变基座和技术支持，测温件由乙方负责安装接线 | 90℃左右 | 0.4MPa左右 | 硫酸铜溶液
2 | 电解溶铜B罐一体化传感器 | A级 | 0-100℃ | Pt100，24V/DC,两线制4-20mA Ф16，传感器外壳材质：316L | 上海自动化仪表三厂、西仪股份 | 罐体焊接 | 316L | L=400mm/l=250mm | 螺纹连接 | M27x2 | 温变基座材质：316L（基座带保护管，材质：316L） | 乙方提供 | 温变基座由管道设备安装方负责焊接，乙方提供温变基座和技术支持，测温件由乙方负责安装接线 | 90℃左右 | 0.4MPa左右 | 硫酸铜溶液
3 | 电解系统1上液一体化传感器 | A级 | 0-100℃ | Pt100，24V/DC,两线制4-20mA Ф16，传感器外壳材质：316L | 上海自动化仪表三厂、西仪股份 | 管道焊接 | PVC | L=400mm/l=250mm | 螺纹连接 | M27x2 | 温变基座材质：PVC+316L（带保护管，材质：316L） | 乙方提供 | 温变基座由管道设备安装方负责焊接，乙方提供温变基座和技术支持，测温件由乙方负责安装接线 | 60℃左右 | 0.4MPa左右 | 硫酸铜溶液
4 | 电解系统2上液一体化传感器 | A级 | 0-100℃ | Pt100，24V/DC,两线制4-20mA Ф16，传感器外壳材质：316L | 上海自动化仪表三厂、西仪股份 | 管道焊接 | PVC | L=400mm/l=250mm | 螺纹连接 | M27x2 | 温变基座材质：PVC+316L（带保护管，材质：316L） | 乙方提供 | 温变基座由管道设备安装方负责焊接，乙方提供温变基座和技术支持，测温件由乙方负责安装接线 | 60℃左右 | 0.4MPa左右 | 硫酸铜溶液
5 | 高位罐一体化温度传感器 | A级 | 0-100℃ | Pt100，24V/DC,两线制4-20mA Ф16，传感器外壳材质：316L | 上海自动化仪表三厂、西仪股份 | 罐体焊接 | 316L | L=400mm/l=250mm | 螺纹连接 | M27x2 | 温变基座材质：316L（基座带保护管，材质：316L） | 乙方提供 | 温变基座由管道设备安装方负责焊接，乙方提供温变基座和技术支持，测温件由乙方负责安装接线 | 90℃左右 | 0.4MPa左右 | 硫酸铜溶液
6 | 电解整流柜降温水罐一体化温度传感器 | A级 | 0-100℃ | Pt100，24V/DC,两线制4-20mA Ф16，传感器外壳材质：316L | 上海自动化仪表三厂、西仪股份 | 罐体焊接 | 304 | L=400mm/l=250mm | 螺纹连接 | M27x2 | 温变基座材质：316L（基座带保护管，材质：316L） | 乙方提供 | 温变基座由管道设备安装方负责焊接，乙方提供温变基座和技术支持，测温件由乙方负责安装接线 | 常温 | 0.4MPa左右 | 水
7 | 电解整流柜降温水板换进水一体化温度传感器 | A级 | 0-100℃ | Pt100，24V/DC,两线制4-20mA Ф16，传感器外壳材质：316L | 上海自动化仪表三厂、西仪股份 | 管道焊接 | 304 | L=350mm/l=200mm | 螺纹连接 | M27x2 | 温变基座材质：316L（基座带保护管，材质：316L） | 乙方提供 | 温变基座由管道设备安装方负责焊接，乙方提供温变基座和技术支持，测温件由乙方负责安装接线 | 常温 | 0.4MPa左右 | 水
8 | 电解整流柜降温水板换出水一体化温度传感器 | A级 | 0-100℃ | Pt100，24V/DC,两线制4-20mA Ф16，传感器外壳材质：316L | 上海自动化仪表三厂、西仪股份 | 管道焊接 | 304 | L=350mm/l=200mm | 螺纹连接 | M27x2 | 温变基座材质：316L（基座带保护管，材质：316L） | 乙方提供 | 温变基座由管道设备安装方负责焊接，乙方提供温变基座和技术支持，测温件由乙方负责安装接线 | 常温 | 0.4MPa左右 | 水
9 | 明胶热水罐一体化传感器 | A级 | 0-100℃ | Pt100，24V/DC,两线制4-20mA Ф16，传感器外壳材质：316L | 上海自动化仪表三厂、西仪股份 | 罐体焊接 | 316L | L=400mm/l=250mm | 螺纹连接 | M27x2 | 温变基座材质：316L（基座带保护管，材质：316L） | 乙方提供 | 温变基座由管道设备安装方负责焊接，乙方提供温变基座和技术支持，测温件由乙方负责安装接线 | 70℃左右 | 0.4MPa左右 | 热水
10 | 1#化胶罐一体化传感器 | A级 | 0-100℃ | Pt100，24V/DC,两线制4-20mA Ф16，传感器外壳材质：316L | 上海自动化仪表三厂、西仪股份 | 罐体焊接 | 316L | L=400mm/l=250mm | 螺纹连接 | M27x2 | 温变基座材质：316L（基座带保护管，材质：316L） | 乙方提供 | 温变基座由管道设备安装方负责焊接，乙方提供温变基座和技术支持，测温件由乙方负责安装接线 | 70℃左右 | 0.4MPa左右 | 热水
11 | 1#储胶罐一体化传感器 | A级 | 0-100℃ | Pt100，24V/DC,两线制4-20mA Ф16，传感器外壳材质：316L | 上海自动化仪表三厂、西仪股份 | 罐体焊接 | 316L | L=400mm/l=250mm | 螺纹连接 | M27x2 | 温变基座材质：316L（基座带保护管，材质：316L） | 乙方提供 | 温变基座由管道设备安装方负责焊接，乙方提供温变基座和技术支持，测温件由乙方负责安装接线 | 70℃左右 | 0.4MPa左右 | 热水
12 | 2#化胶罐一体化传感器 | A级 | 0-100℃ | Pt100，24V/DC,两线制4-20mA Ф16，传感器外壳材质：316L | 上海自动化仪表三厂、西仪股份 | 罐体焊接 | 316L | L=400mm/l=250mm | 螺纹连接 | M27x2 | 温变基座材质：316L（基座带保护管，材质：316L） | 乙方提供 | 温变基座由管道设备安装方负责焊接，乙方提供温变基座和技术支持，测温件由乙方负责安装接线 | 70℃左右 | 0.4MPa左右 | 热水
13 | 2#储胶罐一体化传感器 | A级 | 0-100℃ | Pt100，24V/DC,两线制4-20mA Ф16，传感器外壳材质：316L | 上海自动化仪表三厂、西仪股份 | 罐体焊接 | 316L | L=400mm/l=250mm | 螺纹连接 | M27x2 | 温变基座材质：316L（基座带保护管，材质：316L） | 乙方提供 | 温变基座由管道设备安装方负责焊接，乙方提供温变基座和技术支持，测温件由乙方负责安装接线 | 70℃左右 | 0.4MPa左右 | 热水
14 | 3#化胶罐一体化传感器 | A级 | 0-100℃ | Pt100，24V/DC,两线制4-20mA Ф16，传感器外壳材质：316L | 上海自动化仪表三厂、西仪股份 | 罐体焊接 | 316L | L=400mm/l=250mm | 螺纹连接 | M27x2 | 温变基座材质：316L（基座带保护管，材质：316L） | 乙方提供 | 温变基座由管道设备安装方负责焊接，乙方提供温变基座和技术支持，测温件由乙方负责安装接线 | 室温 | 0.4MPa左右 | 热水
15 | 3#储胶罐一体化传感器 | A级 | 0-100℃ | Pt100，24V/DC,两线制4-20mA Ф16，传感器外壳材质：316L | 上海自动化仪表三厂、西仪股份 | 罐体焊接 | 316L | L=400mm/l=250mm | 螺纹连接 | M27x2 | 温变基座材质：316L（基座带保护管，材质：316L） | 乙方提供 | 温变基座由管道设备安装方负责焊接，乙方提供温变基座和技术支持，测温件由乙方负责安装接线 | 室温 | 0.4MPa左右 | 热水
16 | 4#化胶罐一体化传感器 | A级 | 0-100℃ | Pt100，24V/DC,两线制4-20mA Ф16，传感器外壳材质：316L | 上海自动化仪表三厂、西仪股份 | 罐体焊接 | 316L | L=400mm/l=250mm | 螺纹连接 | M27x2 | 温变基座材质：316L（基座带保护管，材质：316L） | 乙方提供 | 温变基座由管道设备安装方负责焊接，乙方提供温变基座和技术支持，测温件由乙方负责安装接线 | 室温 | 0.4MPa左右 | 热水
17 | 4#储胶罐一体化传感器 | A级 | 0-100℃ | Pt100，24V/DC,两线制4-20mA Ф16，传感器外壳材质：316L | 上海自动化仪表三厂、西仪股份 | 罐体焊接 | 316L | L=400mm/l=250mm | 螺纹连接 | M27x2 | 温变基座材质：316L（基座带保护管，材质：316L） | 乙方提供 | 温变基座由管道设备安装方负责焊接，乙方提供温变基座和技术支持，测温件由乙方负责安装接线 | 室温 | 0.4MPa左右 | 热水
18 | 5#化胶罐一体化传感器 | A级 | 0-100℃ | Pt100，24V/DC,两线制4-20mA Ф16，传感器外壳材质：316L | 上海自动化仪表三厂、西仪股份 | 罐体焊接 | 316L | L=400mm/l=250mm | 螺纹连接 | M27x2 | 温变基座材质：316L（基座带保护管，材质：316L） | 乙方提供 | 温变基座由管道设备安装方负责焊接，乙方提供温变基座和技术支持，测温件由乙方负责安装接线 | 室温 | 0.4MPa左右 | 热水
19 | 5#储胶罐一体化传感器 | A级 | 0-100℃ | Pt100，24V/DC,两线制4-20mA Ф16，传感器外壳材质：316L | 上海自动化仪表三厂、西仪股份 | 罐体焊接 | 316L | L=400mm/l=250mm | 螺纹连接 | M27x2 | 温变基座材质：316L（基座带保护管，材质：316L） | 乙方提供 | 温变基座由管道设备安装方负责焊接，乙方提供温变基座和技术支持，测温件由乙方负责安装接线 | 室温 | 0.4MPa左右 | 热水
20 | 电解上液1塔冷进水一体化传感器 | A级 | 0-100℃ | Pt100，24V/DC,两线制4-20mA Ф16，传感器外壳材质：316L | 上海自动化仪表三厂、西仪股份 | 管道焊接 | 碳钢 | L=350mm/l=200mm | 螺纹连接 | M27x2 | 温变基座材质：316L（基座带保护管，材质：316L） | 乙方提供 | 温变基座由管道设备安装方负责焊接，乙方提供温变基座和技术支持，测温件由乙方负责安装接线 | 常温 | 0.4MPa左右 | 水
21 | 电解上液1塔冷出水一体化传感器 | A级 | 0-100℃ | Pt100，24V/DC,两线制4-20mA Ф16，传感器外壳材质：316L | 上海自动化仪表三厂、西仪股份 | 管道焊接 | 碳钢 | L=350mm/l=200mm | 螺纹连接 | M27x2 | 温变基座材质：316L（基座带保护管，材质：316L） | 乙方提供 | 温变基座由管道设备安装方负责焊接，乙方提供温变基座和技术支持，测温件由乙方负责安装接线 | 常温 | 0.4MPa左右 | 水
22 | 电解上液2塔冷进水一体化传感器 | A级 | 0-100℃ | Pt100，24V/DC,两线制4-20mA Ф16，传感器外壳材质：316L | 上海自动化仪表三厂、西仪股份 | 管道焊接 | 碳钢 | L=350mm/l=200mm | 螺纹连接 | M27x2 | 温变基座材质：316L（基座带保护管，材质：316L） | 乙方提供 | 温变基座由管道设备安装方负责焊接，乙方提供温变基座和技术支持，测温件由乙方负责安装接线 | 常温 | 0.4MPa左右 | 水
23 | 电解上液2塔冷出水一体化传感器 | A级 | 0-100℃ | Pt100，24V/DC,两线制4-20mA Ф16，传感器外壳材质：316L | 上海自动化仪表三厂、西仪股份 | 管道焊接 | 碳钢 | L=350mm/l=200mm | 螺纹连接 | M27x2 | 温变基座材质：316L（基座带保护管，材质：316L） | 乙方提供 | 温变基座由管道设备安装方负责焊接，乙方提供温变基座和技术支持，测温件由乙方负责安装接线 | 常温 | 0.4MPa左右 | 水
24 | 钝化槽温度 | A级 | 0-100℃ | Pt100，24V/DC,两线制4-20mA Ф16，传感器外壳材质：316L | 上海自动化仪表三厂、西仪股份 | 罐体焊接 | 304 | L=400mm/l=250mm | 螺纹连接 | M27x2 | 温变基座材质：316L（基座带保护管，材质：316L） | 乙方提供 | 温变基座由管道设备安装方负责焊接，乙方提供温变基座和技术支持，测温件由乙方负责安装接线 | 常温 | 0.4MPa左右 | 酸性
25 | 冷水机组循环水温度 | A级 | 0-100℃ | Pt100，24V/DC,两线制4-20mA Ф16，传感器外壳材质：316L | 上海自动化仪表三厂、西仪股份 | 管道焊接 | 304 | L=350mm/l=200mm | 螺纹连接 | M27x2 | 温变基座材质：316L（基座带保护管，材质：316L） | 乙方提供 | 温变基座由管道设备安装方负责焊接，乙方提供温变基座和技术支持，测温件由乙方负责安装接线 | 常温 | 0.4MPa左右 | 水
26 | 冷水机组塔冷水温度 | A级 | 0-100℃ | Pt100，24V/DC,两线制4-20mA Ф16，传感器外壳材质：316L | 上海自动化仪表三厂、西仪股份 | 管道焊接 | 304 | L=350mm/l=200mm | 螺纹连接 | M27x2 | 温变基座材质：316L（基座带保护管，材质：316L） | 乙方提供 | 温变基座由管道设备安装方负责焊接，乙方提供温变基座和技术支持，测温件由乙方负责安装接线 | 常温 | 0.4MPa左右 | 水
27 | 冷水机组供水集水器温度一体化温度传感器 | A级 | 0-100℃ | Pt100，24V/DC,两线制4-20mA Ф16，传感器外壳材质：316L | 上海自动化仪表三厂、西仪股份 | 管道焊接 | 304 | L=350mm/l=200mm | 螺纹连接 | M27x2 | 温变基座材质：316L（基座带保护管，材质：316L） | 乙方提供 | 温变基座由管道设备安装方负责焊接，乙方提供温变基座和技术支持，测温件由乙方负责安装接线 | 常温 | 0.4MPa左右 | 水
28 | 冷水机组供水分水器温度一体化温度传感器 | A级 | 0-100℃ | Pt100，24V/DC,两线制4-20mA Ф16，传感器外壳材质：316L | 上海自动化仪表三厂、西仪股份 | 管道焊接 | 304 | L=350mm/l=200mm | 螺纹连接 | M27x2 | 温变基座材质：316L（基座带保护管，材质：316L） | 乙方提供 | 温变基座由管道设备安装方负责焊接，乙方提供温变基座和技术支持，测温件由乙方负责安装接线 | 常温 | 0.4MPa左右 | 水
二、电解溶铜电动调节阀
1 | 电解溶铜罐A温度调节阀+阀体（国产） |  |  | 电源：24VAC，控制信号4-20mA，反馈信号4-20mA，电开式 | 西门子 | 管道安装 | 碳钢 |  | 法兰连接（焊接） | 法兰标准：GB 9119.4-88螺栓标准：GB 41-86 | PN16平面板式平焊碳钢法兰（含法兰垫片）、C级，钢；4,5级碳钢螺栓（含垫圈） | 乙方提供 | 管道连接法兰及电动调节阀由管道设备安装方负责焊接安装，乙方负责提供配套法兰、螺栓和技术支持、接线调试 | 140℃左右 | 0.4MPa左右 | 蒸汽 | DN65
2 | 电解溶铜罐B温度调节阀+阀体（国产） |  |  | 电源：24VAC，控制信号4-20mA，反馈信号4-20mA，电开式 | 西门子 | 管道安装 | 碳钢 |  | 法兰连接（焊接） | 法兰标准：GB 9119.4-88螺栓标准：GB 41-86 | PN16平面板式平焊碳钢法兰（含法兰垫片）、C级，钢；4,5级碳钢螺栓（含垫圈） | 乙方提供 | 管道连接法兰及电动调节阀由管道设备安装方负责焊接安装，乙方负责提供配套法兰、螺栓和技术支持、接线调试 | 140℃左右 | 0.4MPa左右 | 蒸汽 | DN65
3 | 系统1换热器温度调节阀+阀体（国产） |  |  | 电源：24VAC，控制信号4-20mA，反馈信号4-20mA，电开式 | 西门子 | 管道安装 | 碳钢 |  | 法兰连接（焊接） | 法兰标准：GB 9119.4-88螺栓标准：GB 41-86 | PN16平面板式平焊碳钢法兰（含法兰垫片）、C级，钢；4,5级碳钢螺栓（含垫圈） | 乙方提供 | 管道连接法兰及电动调节阀由管道设备安装方负责焊接安装，乙方负责提供配套法兰、螺栓和技术支持、接线调试 | 常温 | 0.4MPa左右 | 水 | DN150
4 | 系统2换热器温度调节阀+阀体（国产） |  |  | 电源：24VAC，控制信号4-20mA，反馈信号4-20mA，电开式 | 西门子 | 管道安装 | 碳钢 |  | 法兰连接（焊接） | 法兰标准：GB 9119.4-88螺栓标准：GB 41-86 | PN16平面板式平焊碳钢法兰（含法兰垫片）、C级，钢；4,5级碳钢螺栓（含垫圈） | 乙方提供 | 管道连接法兰及电动调节阀由管道设备安装方负责焊接安装，乙方负责提供配套法兰、螺栓和技术支持、接线调试 | 常温 | 0.4MPa左右 | 水 | DN150
5 | 明胶热水罐温度调节阀+阀体（国产） |  |  | 电源：24VAC，控制信号4-20mA，反馈信号4-20mA，电开式 | 西门子 | 管道安装 | 碳钢 |  | 法兰连接（焊接） | 法兰标准：GB 9119.4-88螺栓标准：GB 41-86 | PN16平面板式平焊碳钢法兰（含法兰垫片）、C级，钢；4,5级碳钢螺栓（含垫圈） | 乙方提供 | 管道连接法兰及电动调节阀由管道设备安装方负责焊接安装，乙方负责提供配套法兰、螺栓和技术支持、接线调试 | 70℃左右 | 0.4MPa左右 | 蒸汽 | DN25
6 | 1#化胶罐温度调节阀+阀体（国产） |  |  | 电源：24VAC，控制信号4-20mA，反馈信号4-20mA，电开式 | 西门子 | 管道安装 | 碳钢 |  | 法兰连接（焊接） | 法兰标准：GB 9119.4-88螺栓标准：GB 41-86 | PN16平面板式平焊碳钢法兰（含法兰垫片）、C级，钢；4,5级碳钢螺栓（含垫圈） | 乙方提供 | 管道连接法兰及电动调节阀由管道设备安装方负责焊接安装，乙方负责提供配套法兰、螺栓和技术支持、接线调试 | 70℃左右 | 0.4MPa左右 | 热水 | DN25
7 | 2#化胶罐温度调节阀+阀体（国产） |  |  | 电源：24VAC，控制信号4-20mA，反馈信号4-20mA，电开式 | 西门子 | 管道安装 | 碳钢 |  | 法兰连接（焊接） | 法兰标准：GB 9119.4-88螺栓标准：GB 41-86 | PN16平面板式平焊碳钢法兰（含法兰垫片）、C级，钢；4,5级碳钢螺栓（含垫圈） | 乙方提供 | 管道连接法兰及电动调节阀由管道设备安装方负责焊接安装，乙方负责提供配套法兰、螺栓和技术支持、接线调试 | 70℃左右 | 0.4MPa左右 | 热水 | DN25
8 | 3#化胶罐温度调节阀+阀体（国产） |  |  | 电源：24VAC，控制信号4-20mA，反馈信号4-20mA，电开式 | 西门子 | 管道安装 | 碳钢 |  | 法兰连接（焊接） | 法兰标准：GB 9119.4-88螺栓标准：GB 41-86 | PN16平面板式平焊碳钢法兰（含法兰垫片）、C级，钢；4,5级碳钢螺栓（含垫圈） | 乙方提供 | 管道连接法兰及电动调节阀由管道设备安装方负责焊接安装，乙方负责提供配套法兰、螺栓和技术支持、接线调试 | 70℃左右 | 0.4MPa左右 | 热水 | DN25
9 | 4#化胶罐温度调节阀+阀体（国产） |  |  | 电源：24VAC，控制信号4-20mA，反馈信号4-20mA，电开式 | 西门子 | 管道安装 | 碳钢 |  | 法兰连接（焊接） | 法兰标准：GB 9119.4-88螺栓标准：GB 41-86 | PN16平面板式平焊碳钢法兰（含法兰垫片）、C级，钢；4,5级碳钢螺栓（含垫圈） | 乙方提供 | 管道连接法兰及电动调节阀由管道设备安装方负责焊接安装，乙方负责提供配套法兰、螺栓和技术支持、接线调试 | 70℃左右 | 0.4MPa左右 | 热水 | DN25
10 | 5#化胶罐温度调节阀+阀体（国产） |  |  | 电源：24VAC，控制信号4-20mA，反馈信号4-20mA，电开式 | 西门子 | 管道安装 | 碳钢 |  | 法兰连接（焊接） | 法兰标准：GB 9119.4-88螺栓标准：GB 41-86 | PN16平面板式平焊碳钢法兰（含法兰垫片）、C级，钢；4,5级碳钢螺栓（含垫圈） | 乙方提供 | 管道连接法兰及电动调节阀由管道设备安装方负责焊接安装，乙方负责提供配套法兰、螺栓和技术支持、接线调试 | 70℃左右 | 0.4MPa左右 | 热水 | DN25
11 | 冷水机组分、集水器电动调节阀+阀体（国产） |  |  | 电源：24VAC，控制信号4-20mA，反馈信号4-20mA，电开式 | 西门子 | 管道安装 | 碳钢 |  | 法兰连接（焊接） | 法兰标准：GB 9119.4-88螺栓标准：GB 41-86 | PN16平面板式平焊碳钢法兰（含法兰垫片）、C级，钢；4,5级碳钢螺栓（含垫圈） | 乙方提供 | 管道连接法兰及电动调节阀由管道设备安装方负责焊接安装，乙方负责提供配套法兰、螺栓和技术支持、接线调试 |  | 0.4MPa左右 | 常温水 | DN150
12
三、电解溶铜电动蝶阀
1 | 电解上液塔冷自动补水电动蝶阀+阀体（国产） |  |  | 电源：220VAC，开关量，带开到位关到位反馈 | 西门子、霍尼韦尔 | 管道安装 | 碳钢 |  | 法兰连接（焊接） | 法兰标准：GB 9119.4-88螺栓标准：GB 41-86 | PN16平面板式平焊碳钢法兰（含法兰垫片）、C级，钢；4,5级碳钢螺栓（含垫圈） | 乙方提供 | 管道连接法兰及电动调节阀由管道设备安装方负责焊接安装，乙方负责提供配套法兰、螺栓和技术支持、接线调试 | 常温 | 0.4MPa左右 | 水 | DN50
2 | 电解整流柜降温水电动蝶阀1+阀体（国产） |  |  | 电源：220VAC，开关量，带开到位关到位反馈 | 西门子、霍尼韦尔 | 管道安装 | 碳钢 |  | 法兰连接（焊接） | 法兰标准：GB 9119.4-88螺栓标准：GB 41-86 | PN16平面板式平焊304不锈钢法兰（含法兰垫片）、C级，钢；4,5级304不锈钢螺栓（含垫圈） | 乙方提供 | 管道连接法兰及电动调节阀由管道设备安装方负责焊接安装，乙方负责提供配套法兰、螺栓和技术支持、接线调试 | 常温 | 0.4MPa左右 | 水 | DN125
3 | 电解整流柜降温水电动蝶阀2+阀体（国产） |  |  | 电源：220VAC，开关量，带开到位关到位反馈 | 西门子、霍尼韦尔 | 管道安装 | 碳钢 |  | 法兰连接（焊接） | 法兰标准：GB 9119.4-88螺栓标准：GB 41-86 | PN16平面板式平焊304不锈钢法兰（含法兰垫片）、C级，钢；4,5级304不锈钢螺栓（含垫圈） | 乙方提供 | 管道连接法兰及电动调节阀由管道设备安装方负责焊接安装，乙方负责提供配套法兰、螺栓和技术支持、接线调试 | 常温 | 0.4MPa左右 | 水 | DN125
4 | 整流柜降温水冷却塔补水电动蝶阀+阀体（国产） |  |  | 电源：220VAC，开关量，带开到位关到位反馈 | 西门子、霍尼韦尔 | 管道安装 | 碳钢 |  | 法兰连接（焊接） | 法兰标准：GB 9119.4-88螺栓标准：GB 41-86 | PN16平面板式平焊碳钢法兰（含法兰垫片）、C级，钢；4,5级碳钢螺栓（含垫圈） | 乙方提供 | 管道连接法兰及电动调节阀由管道设备安装方负责焊接安装，乙方负责提供配套法兰、螺栓和技术支持、接线调试 | 常温 | 0.4MPa左右 | 水 | DN50
5 | 冰机冷却塔补水电动蝶阀+阀体（国产） |  |  | 电源：220VAC，开关量，带开到位关到位反馈 | 西门子、霍尼韦尔 | 管道安装 | 碳钢 |  | 法兰连接（焊接） | 法兰标准：GB 9119.4-88螺栓标准：GB 41-86 | PN16平面板式平焊碳钢法兰（含法兰垫片）、C级，钢；4,5级碳钢螺栓（含垫圈） | 乙方提供 | 管道连接法兰及电动调节阀由管道设备安装方负责焊接安装，乙方负责提供配套法兰、螺栓和技术支持、接线调试 | 常温 | 0.4MPa左右 | 水 | DN50
6 | 整流柜降温水罐补水电磁阀 |  |  | 电源：24VAC，控制信号开关量，电开式 |  | 管道安装 |  |  | 法兰连接（焊接） | 法兰标准：GB 9119.4-88螺栓标准：GB 41-86 | PN16平面板式平焊304不锈钢法兰（含法兰垫片）、C级，钢；4,5级304不锈钢螺栓（含垫圈） | 乙方提供 | 管道连接法兰及电动调节阀由管道设备安装方负责焊接安装，乙方负责提供配套法兰、螺栓和技术支持、接线调试 | 常温 | 0.4MPa左右 | 水 | DN50
7 | 囊式补水电磁阀 |  |  | 电源：24VAC，控制信号开关量，电开式 |  | 管道安装 |  |  | 法兰连接（焊接） | 法兰标准：GB 9119.4-88螺栓标准：GB 41-86 | PN16平面板式平焊304不锈钢法兰（含法兰垫片）、C级，钢；4,5级304不锈钢螺栓（含垫圈） | 乙方提供 | 管道连接法兰及电动调节阀由管道设备安装方负责焊接安装，乙方负责提供配套法兰、螺栓和技术支持、接线调试 | 常温 | 0.4MPa左右 | 水 | DN50
四、电解溶铜水流开关
1 | 电解地坑泵水流开关 |  |  | 开关量 触点容量：250V/AC 5A |  | 管道焊接 | PVC |  | 螺纹连接 |  | 基座材质：PVC | 乙方提供 | 水流开关基座由管道设备安装方负责焊接，乙方负责水流开关基座和技术支持，水流开关由乙方负责安装接线 | 常温 | 0.4MPa左右 | 污水 | DN50
五、电解溶铜流量计
1 | 1#外夹式超声波流量计 |  | 0-80m³/h | 220VAC或24VDC供电，输出：4-20mA，需要就地有显示仪表，管道水平安装，防护等级IP67 | 科隆、E+H | 管道捆绑式安装 | PVC |  |  |  | 二次显示仪表固定支架、膨胀螺栓 | 乙方提供 | 乙方负责超声波流量计传感器的管路安装以及二次显示仪表的就地安装，包括安装所需的所有辅材 | 60℃左右 | 0.4MPa左右 | 硫酸铜溶液 | Ф160
2 | 2#外夹式超声波流量计 |  | 0-80m³/h | 220VAC或24VDC供电，输出：4-20mA，需要就地有显示仪表，管道水平安装，防护等级IP67 | 科隆、E+H | 管道捆绑式安装 | PVC |  |  |  | 二次显示仪表固定支架、膨胀螺栓 | 乙方提供 | 乙方负责超声波流量计传感器的管路安装以及二次显示仪表的就地安装，包括安装所需的所有辅材 | 60℃左右 | 0.4MPa左右 | 硫酸铜溶液 | Ф160
3 | 3#外夹式超声波流量计 |  | 0-80m³/h | 220VAC或24VDC供电，输出：4-20mA，需要就地有显示仪表，管道水平安装，防护等级IP67 | 科隆、E+H | 管道捆绑式安装 | PVC |  |  |  | 二次显示仪表固定支架、膨胀螺栓 | 乙方提供 | 乙方负责超声波流量计传感器的管路安装以及二次显示仪表的就地安装，包括安装所需的所有辅材 | 60℃左右 | 0.4MPa左右 | 硫酸铜溶液 | Ф160
4 | 4#外夹式超声波流量计 |  | 0-80m³/h | 220VAC或24VDC供电，输出：4-20mA，需要就地有显示仪表，管道水平安装，防护等级IP67 | 科隆、E+H | 管道捆绑式安装 | PVC |  |  |  | 二次显示仪表固定支架、膨胀螺栓 | 乙方提供 | 乙方负责超声波流量计传感器的管路安装以及二次显示仪表的就地安装，包括安装所需的所有辅材 | 60℃左右 | 0.4MPa左右 | 硫酸铜溶液 | Ф160
5 | 5#外夹式超声波流量计 |  | 0-80m³/h | 220VAC或24VDC供电，输出：4-20mA，需要就地有显示仪表，管道水平安装，防护等级IP67 | 科隆、E+H | 管道捆绑式安装 | PVC |  |  |  | 二次显示仪表固定支架、膨胀螺栓 | 乙方提供 | 乙方负责超声波流量计传感器的管路安装以及二次显示仪表的就地安装，包括安装所需的所有辅材 | 60℃左右 | 0.4MPa左右 | 硫酸铜溶液 | Ф160
6 | 6#外夹式超声波流量计 |  | 0-80m³/h | 220VAC或24VDC供电，输出：4-20mA，需要就地有显示仪表，管道水平安装，防护等级IP67 | 科隆、E+H | 管道捆绑式安装 | PVC |  |  |  | 二次显示仪表固定支架、膨胀螺栓 | 乙方提供 | 乙方负责超声波流量计传感器的管路安装以及二次显示仪表的就地安装，包括安装所需的所有辅材 | 60℃左右 | 0.4MPa左右 | 硫酸铜溶液 | Ф160
7 | 电解溶铜涡街流量计（工艺蒸汽） | 1.5级 | 0-4t/h | 220VAC/24VDC供电，输出：4-20mA，带温度压力补偿，法兰连接 | 上海肯特、开封仪表厂 | 管道安装 | 碳钢 |  | 法兰连接（焊接） |  | PN16平面板式平焊碳钢法兰（含法兰垫片）、C级，钢；4,5级碳钢螺栓（含垫圈） | 乙方提供 | 管道连接法兰及涡街流量计由管道设备安装方负责焊接安装，乙方负责提供配套法兰、螺栓和技术支持、接线调试 | 140℃左右 | 0.4MPa左右 | 蒸汽 | DN100
8 | 空调涡街流量计（蒸汽） | 1.5级 | 0-4t/h | 220VAC/24VDC供电，输出：4-20mA，带温度压力补偿，法兰连接 | 上海肯特、开封仪表厂 | 管道安装 | 碳钢 |  | 法兰连接（焊接） |  | PN16平面板式平焊碳钢法兰（含法兰垫片）、C级，钢；4,5级碳钢螺栓（含垫圈） | 乙方提供 | 管道连接法兰及涡街流量计由管道设备安装方负责焊接安装，乙方负责提供配套法兰、螺栓和技术支持、接线调试 | 140℃左右 | 0.4MPa左右 | 蒸汽 | DN100
13 | 电解纯水流量计 | 0.3级 | 0-60m3/h | 输出：4-20mA，220VAC或24V/DC，焊接法兰型，电导率≥2us/cm传感器外壳及本体法兰：304,电极：316L； | 科隆、E+H | 管道安装 | 304 |  | 法兰连接（焊接） | 法兰标准：GB 9119.4-88螺栓标准：GB 41-86 | PN16平面板式平焊304不锈钢法兰（含法兰垫片）、C级，钢；4,5级304不锈钢螺栓（含垫圈） | 乙方提供 | 管道连接法兰及电动调节阀由管道设备安装方负责焊接安装，乙方负责提供配套法兰、螺栓和技术支持、接线调试 | 常温 | 0.4MPa左右 | 纯水 | DN50
六、电解溶铜压力变送器
1 | 电解塔冷循环水压力变送器 |  | 0-0.8MPa | 24VDC供电，输出：4-20mA | 上润 | 管道安装 | 碳钢 |  | 螺纹连接 | M20*1.5 | 压变基座、针型阀、取压管 | 乙方提供 | 取压管焊接由管道设备安装方负责焊接，乙方负责提供取压管和技术支持，针型阀以及压力传感器由乙方安装接线 | 常温 | 0.4MPa左右 | 水
2 | 电解上液管路压力变送器1 |  | 0-0.8MPa | 24VDC供电，输出：4-20mA | 上润 | 管道安装 | 316L |  | 螺纹连接 | M20*1.5 | 压变基座（316L）、针型阀、取压管 | 乙方提供 | 取压管焊接由管道设备安装方负责焊接，乙方负责提供取压管和技术支持，针型阀以及压力传感器由乙方安装接线 | 60℃左右 | 0.4MPa左右 | 硫酸铜溶液
3 | 电解上液管路压力变送器2 |  | 0-0.8MPa | 24VDC供电，输出：4-20mA | 上润 | 管道安装 | 316L |  | 螺纹连接 | M20*1.5 | 压变基座（316L）、针型阀、取压管 | 乙方提供 | 取压管焊接由管道设备安装方负责焊接，乙方负责提供取压管和技术支持，针型阀以及压力传感器由乙方安装接线 | 60℃左右 | 0.4MPa左右 | 硫酸铜溶液
4 | 电解整流柜降温泵压力变送器 |  | 0-0.8MPa | 24VDC供电，输出：4-20mA | 上润 | 管道安装 | 碳钢 |  | 螺纹连接 | M20*1.5 | 压变基座、针型阀、取压管 | 乙方提供 | 取压管焊接由管道设备安装方负责焊接，针型阀以及压力传感器由乙方负责安装接线 | 常温 | 0.4MPa左右 | 水
5 | 电解整流柜塔冷泵压力变送器 |  | 0-0.8MPa | 24VDC供电，输出：4-20mA | 上润 | 管道安装 | 碳钢 |  | 螺纹连接 | M20*1.5 | 压变基座、针型阀、取压管 | 乙方提供 | 取压管焊接由管道设备安装方负责焊接，针型阀以及压力传感器由乙方负责安装接线 | 常温 | 0.4MPa左右 | 水
6 | 风冷机组供水分水器压力变送器 |  | 0-0.8MPa | 24VDC供电，输出：4-20mA | 上润 | 管道安装 | 碳钢 |  | 螺纹连接 | M20*1.5 | 压变基座、针型阀、取压管 | 乙方提供 | 取压管焊接由管道设备安装方负责焊接，针型阀以及压力传感器由乙方负责安装接线 | 常温 | 0.4MPa左右 | 水
7 | 风冷机组供水集水器压力变送器 |  | 0-0.8MPa | 24VDC供电，输出：4-20mA | 上润 | 管道安装 | 碳钢 |  | 螺纹连接 | M20*1.5 | 压变基座、针型阀、取压管 | 乙方提供 | 取压管焊接由管道设备安装方负责焊接，针型阀以及压力传感器由乙方负责安装接线 | 常温 | 0.4MPa左右 | 水
8 | 冷水机组循环泵压力变送器 |  | 0-0.8MPa | 24VDC供电，输出：4-20mA | 上润 | 管道安装 | 碳钢 |  | 螺纹连接 | M20*1.5 | 压变基座、针型阀、取压管 | 乙方提供 | 取压管焊接由管道设备安装方负责焊接，针型阀以及压力传感器由乙方负责安装接线 | 常温 | 0.4MPa左右 | 水
9 | 冷水机组塔冷泵压力变送器 |  | 0-0.8MPa | 24VDC供电，输出：4-20mA | 上润 | 管道安装 | 碳钢 |  | 螺纹连接 | M20*1.5 | 压变基座、针型阀、取压管 | 乙方提供 | 取压管焊接由管道设备安装方负责焊接，针型阀以及压力传感器由乙方负责安装接线 | 常温 | 0.4MPa左右 | 水
七、电解溶铜液位计
1 | 电解上液冷却塔液位开关 |  |  | 输出：开关量，缆长：5m，IP68，触点容量：8A/220VAC，现场安装（防水） |  | 现场安装 | [6 empty] | 乙方负责安装冷却塔液位开关并接线调试 | 常温 | 常压 | 水
2 | 电解降温水冷却塔液位开关 |  |  | 输出：开关量，缆长：5m，IP68，触点容量：8A/220VAC，现场安装（防水） |  | 现场安装 | [6 empty] | 乙方负责安装冷却塔液位开关并接线调试 | 常温 | 常压 | 水
3 | 冷水机组冷却塔液位开关 |  |  | 输出：开关量，缆长：5m，IP68，触点容量：8A/220VAC，现场安装（防水） |  | 现场安装 | [6 empty] | 乙方负责安装冷却塔液位开关并接线调试 | 常温 | 常压 | 水
4 | 1#电解溶铜低位罐液位计 |  |  | 24V/DC供电，两线制输出：4-20mA，天线探头过程温度要＞90℃，每台带调试显示面板， | 科隆、罗斯蒙特 | 罐顶部安装 | 2205 |  | 法兰连接（焊接） | 法兰标准：GB 9119.4-88螺栓标准：GB 41-86 | PN16平面板式平焊304不锈钢法兰（含法兰垫片）、C级，钢；4,5级304不锈钢螺栓（含垫圈） | 乙方提供 | 罐体开口以及短管法兰连接由管道安装方负责焊接，乙方负责提供法兰、螺栓和技术支持，乙方负责液位计安装接线和调试 | 60℃左右 | 开口容器 | 硫酸铜溶液 | 4000
5 | 2#电解溶铜低位罐液位计 |  |  | 24V/DC供电，两线制输出：4-20mA，天线探头过程温度要＞90℃，每台带调试显示面板， | 科隆、罗斯蒙特 | 罐顶部安装 | 2205 |  | 法兰连接（焊接） | 法兰标准：GB 9119.4-88螺栓标准：GB 41-86 | PN16平面板式平焊304不锈钢法兰（含法兰垫片）、C级，钢；4,5级304不锈钢螺栓（含垫圈） | 乙方提供 | 罐体开口以及短管法兰连接由管道安装方负责焊接，乙方负责提供法兰、螺栓和技术支持，乙方负责液位计安装接线和调试 | 60℃左右 | 开口容器 | 硫酸铜溶液 | 4000
6 | 1#化胶罐液位计 |  |  | 24V/DC供电，两线制输出：4-20mA，就地显示+远传，天线探头过程温度要＞90℃，每台带调试显示面板，（有搅拌） | 科隆、罗斯蒙特 | 罐顶部安装 | 316L |  | 法兰连接（焊接） | 法兰标准：GB 9119.4-88螺栓标准：GB 41-86 | PN16平面板式平焊304不锈钢法兰（含法兰垫片）、C级，钢；4,5级304不锈钢螺栓（含垫圈） | 乙方提供 | 罐体开口以及短管法兰连接由管道安装方负责焊接，乙方负责提供法兰、螺栓和技术支持，乙方负责液位计安装接线和调试 | 60℃左右 | 开口容器 | 明胶 | 700
7 | 1#储胶罐液位计 |  |  | 24V/DC供电，两线制输出：4-20mA，天线探头过程温度要＞90℃，带调试显示面板，（有搅拌） | 科隆、罗斯蒙特 | 罐顶部安装 | 316L |  | 法兰连接（焊接） | 法兰标准：GB 9119.4-88螺栓标准：GB 41-86 | PN16平面板式平焊304不锈钢法兰（含法兰垫片）、C级，钢；4,5级304不锈钢螺栓（含垫圈） | 乙方提供 | 罐体开口以及短管法兰连接由管道安装方负责焊接，乙方负责提供法兰、螺栓和技术支持，乙方负责液位计安装接线和调试 | 60℃左右 | 开口容器 | 明胶 | 700
8 | 2#化胶罐液位计 |  |  | 24V/DC供电，两线制输出：4-20mA，天线探头过程温度要＞90℃，带调试显示面板，就地显示+远传（有搅拌） | 科隆、罗斯蒙特 | 罐顶部安装 | 316L |  | 法兰连接（焊接） | 法兰标准：GB 9119.4-88螺栓标准：GB 41-86 | PN16平面板式平焊304不锈钢法兰（含法兰垫片）、C级，钢；4,5级304不锈钢螺栓（含垫圈） | 乙方提供 | 罐体开口以及短管法兰连接由管道安装方负责焊接，乙方负责提供法兰、螺栓和技术支持，乙方负责液位计安装接线和调试 | 60℃左右 | 开口容器 | 明胶 | 700
9 | 2#储胶罐液位计 |  |  | 24V/DC供电，两线制输出：4-20mA，天线探头过程温度要＞90℃，带调试显示面板，（有搅拌） | 科隆、罗斯蒙特 | 罐顶部安装 | 316L |  | 法兰连接（焊接） | 法兰标准：GB 9119.4-88螺栓标准：GB 41-86 | PN16平面板式平焊304不锈钢法兰（含法兰垫片）、C级，钢；4,5级304不锈钢螺栓（含垫圈） | 乙方提供 | 罐体开口以及短管法兰连接由管道安装方负责焊接，乙方负责提供法兰、螺栓和技术支持，乙方负责液位计安装接线和调试 | 60℃左右 | 开口容器 | 明胶 | 700
10 | 3#化胶罐液位计 |  |  | 24V/DC供电，两线制输出：4-20mA，天线探头过程温度要＞90℃，带调试显示面板，就地显示+远传（有搅拌） | 科隆、罗斯蒙特 | 罐顶部安装 | 316L |  | 法兰连接（焊接） | 法兰标准：GB 9119.4-88螺栓标准：GB 41-86 | PN16平面板式平焊304不锈钢法兰（含法兰垫片）、C级，钢；4,5级304不锈钢螺栓（含垫圈） | 乙方提供 | 罐体开口以及短管法兰连接由管道安装方负责焊接，乙方负责提供法兰、螺栓和技术支持，乙方负责液位计安装接线和调试 | 60℃左右 | 开口容器 | 明胶 | 700
11 | 3#储胶罐液位计 |  |  | 24V/DC供电，两线制输出：4-20mA，天线探头过程温度要＞90℃，带调试显示面板，（有搅拌） | 科隆、罗斯蒙特 | 罐顶部安装 | 316L |  | 法兰连接（焊接） | 法兰标准：GB 9119.4-88螺栓标准：GB 41-86 | PN16平面板式平焊304不锈钢法兰（含法兰垫片）、C级，钢；4,5级304不锈钢螺栓（含垫圈） | 乙方提供 | 罐体开口以及短管法兰连接由管道安装方负责焊接，乙方负责提供法兰、螺栓和技术支持，乙方负责液位计安装接线和调试 | 60℃左右 | 开口容器 | 明胶 | 700
12 | 4#化胶罐液位计 |  |  | 24V/DC供电，两线制输出：4-20mA，天线探头过程温度要＞90℃，带调试显示面板，就地显示+远传（有搅拌） | 科隆、罗斯蒙特 | 罐顶部安装 | 316L |  | 法兰连接（焊接） | 法兰标准：GB 9119.4-88螺栓标准：GB 41-86 | PN16平面板式平焊304不锈钢法兰（含法兰垫片）、C级，钢；4,5级304不锈钢螺栓（含垫圈） | 乙方提供 | 罐体开口以及短管法兰连接由管道安装方负责焊接，乙方负责提供法兰、螺栓和技术支持，乙方负责液位计安装接线和调试 | 60℃左右 | 开口容器 | 明胶 | 700
13 | 4#储胶罐液位计 |  |  | 24V/DC供电，两线制输出：4-20mA，天线探头过程温度要＞90℃，带调试显示面板，（有搅拌） | 科隆、罗斯蒙特 | 罐顶部安装 | 316L |  | 法兰连接（焊接） | 法兰标准：GB 9119.4-88螺栓标准：GB 41-86 | PN16平面板式平焊304不锈钢法兰（含法兰垫片）、C级，钢；4,5级304不锈钢螺栓（含垫圈） | 乙方提供 | 罐体开口以及短管法兰连接由管道安装方负责焊接，乙方负责提供法兰、螺栓和技术支持，乙方负责液位计安装接线和调试 | 60℃左右 | 开口容器 | 明胶 | 700
14 | 5#化胶罐液位计 |  |  | 24V/DC供电，两线制输出：4-20mA，天线探头过程温度要＞90℃，带调试显示面板，就地显示+远传（有搅拌） | 科隆、罗斯蒙特 | 罐顶部安装 | 316L |  | 法兰连接（焊接） | 法兰标准：GB 9119.4-88螺栓标准：GB 41-86 | PN16平面板式平焊304不锈钢法兰（含法兰垫片）、C级，钢；4,5级304不锈钢螺栓（含垫圈） | 乙方提供 | 罐体开口以及短管法兰连接由管道安装方负责焊接，乙方负责提供法兰、螺栓和技术支持，乙方负责液位计安装接线和调试 | 60℃左右 | 开口容器 | 明胶 | 700
15 | 5#储胶罐液位计 |  |  | 24V/DC供电，两线制输出：4-20mA，天线探头过程温度要＞90℃，带调试显示面板，（有搅拌） | 科隆、罗斯蒙特 | 罐顶部安装 | 316L |  | 法兰连接（焊接） | 法兰标准：GB 9119.4-88螺栓标准：GB 41-86 | PN16平面板式平焊304不锈钢法兰（含法兰垫片）、C级，钢；4,5级304不锈钢螺栓（含垫圈） | 乙方提供 | 罐体开口以及短管法兰连接由管道安装方负责焊接，乙方负责提供法兰、螺栓和技术支持，乙方负责液位计安装接线和调试 | 60℃左右 | 开口容器 | 明胶 | 700
16 | 漂洗水A罐液位计 |  |  | 24V/DC供电，两线制输出：4-20mA，天线探头过程温度要＞90℃，带调试显示面板， | 科隆、罗斯蒙特 | 罐顶部安装 |  |  | 法兰连接（焊接） | 法兰标准：GB 9119.4-88螺栓标准：GB 41-86 | PN16平面板式平焊304不锈钢法兰（含法兰垫片）、C级，钢；4,5级304不锈钢螺栓（含垫圈） | 乙方提供 | 罐体开口以及短管法兰连接由管道安装方负责焊接，乙方负责提供法兰、螺栓和技术支持，乙方负责液位计安装接线和调试 | 60℃左右 | 开口容器 | 漂洗水 | 3500
17 | 电解溶铜硫酸罐液位计 |  |  | 24V/DC供电，两线制输出：4-20mA，天线探头过程温度要＞90℃，带调试显示面板， | 科隆、罗斯蒙特 | 罐顶部安装 | HDPE |  | 法兰连接（焊接） | 法兰标准：GB 9119.4-88螺栓标准：GB 41-86 | C级，钢；4,5级304不锈钢螺栓（含垫圈）液位计法兰尺寸需根据现场罐体法兰确定 | 乙方提供 | 罐体开口以及短管法兰连接由管道安装方负责焊接，乙方负责提供法兰、螺栓和技术支持，乙方负责液位计安装接线和调试 | 常温 | 开口容器 | 浓硫酸 | 1000
18 | 囊式补水箱液位计 |  |  | 24V/DC供电，两线制输出：4-20mA天线探头过程温度要＞90℃，每台带调试显示面板， | 科隆、罗斯蒙特 | 罐顶部安装 | 304 |  | 法兰连接（焊接） | 法兰标准：GB 9119.4-88螺栓标准：GB 41-86 | PN16平面板式平焊304不锈钢法兰（含法兰垫片）、C级，钢；4,5级304不锈钢螺栓（含垫圈） | 乙方提供 | 罐体开口以及短管法兰连接由管道安装方负责焊接，乙方负责提供法兰、螺栓和技术支持，乙方负责液位计安装接线和调试 | 常温 | 开口容器 | 水 | 1200
19 | 降温水罐液位计 |  |  | 24V/DC供电，两线制输出：4-20mA，天线探头过程温度要＞90℃，每台带调试显示面板， | 科隆、罗斯蒙特 | 罐顶部安装 |  |  | 法兰连接（焊接） | 法兰标准：GB 9119.4-88螺栓标准：GB 41-86 | PN16平面板式平焊304不锈钢法兰（含法兰垫片）、C级，钢；4,5级304不锈钢螺栓（含垫圈） | 乙方提供 | 罐体开口以及短管法兰连接由管道安装方负责焊接，乙方负责提供法兰、螺栓和技术支持，乙方负责液位计安装接线和调试 | 60℃左右 | 开口容器 | 硫酸铜溶液 | 4000
20 | 钝化槽液位 |  |  | 24V/DC供电，两线制输出：4-20mA，天线探头过程温度要＞90℃，每台带调试显示面板， | 科隆、罗斯蒙特 | 罐顶部安装 |  |  | 法兰连接（焊接） | 法兰标准：GB 9119.4-88螺栓标准：GB 41-86 | PN16平面板式平焊304不锈钢法兰（含法兰垫片）、C级，钢；4,5级304不锈钢螺栓（含垫圈） | 乙方提供 | 罐体开口以及短管法兰连接由管道安装方负责焊接，乙方负责提供法兰、螺栓和技术支持，乙方负责液位计安装接线和调试 | 60℃左右 | 开口容器 | 硫酸铜溶液 | 1000
21 | 高位罐液位计 |  |  | 24V/DC供电，两线制输出：4-20mA，天线探头过程温度要＞90℃，每台带调试显示面板， | 科隆、罗斯蒙特 | 罐顶部安装 |  |  | 法兰连接（焊接） | 法兰标准：GB 9119.4-88螺栓标准：GB 41-86 | PN16平面板式平焊304不锈钢法兰（含法兰垫片）、C级，钢；4,5级304不锈钢螺栓（含垫圈） | 乙方提供 | 罐体开口以及短管法兰连接由管道安装方负责焊接，乙方负责提供法兰、螺栓和技术支持，乙方负责液位计安装接线和调试 | 60℃左右 | 开口容器 | 硫酸铜溶液 | 2800
八、电解溶铜液位数显仪
1 | 1#化胶罐就地液位显示 | 0.5级 |  | AC220V供电，输入：4-20mA 光柱、数显显示 160mm*80mm | 上润、虹润 | 现场就地安装 | [6 empty] | 乙方负责把数显仪表装入电源箱内
2 | 2#化胶罐就地液位显示 | 0.5级 |  | AC220V供电，输入：4-20mA 光柱、数显显示 160mm*80mm | 上润、虹润 | 现场就地安装 | [6 empty] | 乙方负责把数显仪表装入电源箱内
3 | 3#化胶罐就地液位显示 | 0.5级 |  | AC220V供电，输入：4-20mA 光柱、数显显示 160mm*80mm | 上润、虹润 | 现场就地安装 | [6 empty] | 乙方负责把数显仪表装入电源箱内
4 | 4#化胶罐就地液位显示 | 0.5级 |  | AC220V供电，输入：4-20mA 光柱、数显显示 160mm*80mm | 上润、虹润 | 现场就地安装 | [6 empty] | 乙方负责把数显仪表装入电源箱内
4 | 5#化胶罐就地液位显示 | 0.5级 |  | AC220V供电，输入：4-20mA 光柱、数显显示 160mm*80mm | 上润、虹润 | 现场就地安装 | [6 empty] | 乙方负责把数显仪表装入电源箱内
九、电解溶铜电导率探头
1 | 漂洗水A电导率探头 |  | 0-20000uS/cm | 24V/DC供电，两线制输出：4-20mA，不需要二次显示仪表 | 梅特勒-托利多、科隆 | 管道安装 | PVC |  | 螺纹连接 |  | 电导探头基座 | 乙方提供 | 基座的焊接由管道设备安装方负责焊接，乙方负责提供探头基座和技术支持，电导探头安装、接线、调试有乙方负责 | 常温 | 0.4MPa左右 | 漂洗水
十、电解溶铜计量泵
1 | 1#明胶储胶罐计量泵1 |  | 0-24L/h | 计量泵后压力：3kgf/cm2，泵头：316，ProfibusDP或485串口读取流量及远程控制（有粘度） | 普罗名特、格兰富 | 现场安装 | 316L |  |  |  | 塑料蛇皮管或PVC管，背压阀、过滤器、支架等 | 乙方提供 | 乙方负责计量泵支架，背压阀、过滤器及管路的安装和仪表接线调试 | 60℃左右 |  | 明胶
2 | 1#明胶储胶罐计量泵2 |  | 0-24L/h | 计量泵后压力：3kgf/cm2，泵头：316，ProfibusDP或485串口读取流量及远程控制（有粘度） | 普罗名特、格兰富 | 现场安装 | 316L |  |  |  | 塑料蛇皮管或PVC管，背压阀、过滤器、支架等 | 乙方提供 | 乙方负责计量泵支架，背压阀、过滤器及管路的安装和仪表接线调试 | 60℃左右 |  | 明胶
3 | 1#明胶储胶罐计量泵3 |  | 0-24L/h | 计量泵后压力：3kgf/cm2，泵头：316，ProfibusDP或485串口读取流量及远程控制（有粘度） | 普罗名特、格兰富 | 现场安装 | 316L |  |  |  | 塑料蛇皮管或PVC管，背压阀、过滤器、支架等 | 乙方提供 | 乙方负责计量泵支架，背压阀、过滤器及管路的安装和仪表接线调试 | 60℃左右 |  | 明胶
4 | 2#明胶储胶罐计量泵1 |  | 0-24L/h | 计量泵后压力：3kgf/cm2，泵头：316，ProfibusDP或485串口读取流量及远程控制（有粘度） | 普罗名特、格兰富 | 现场安装 | 316L |  |  |  | 塑料蛇皮管或PVC管，背压阀、过滤器、支架等 | 乙方提供 | 乙方负责计量泵支架，背压阀、过滤器及管路的安装和仪表接线调试 | 60℃左右 |  | 明胶
5 | 2#明胶储胶罐计量泵2 |  | 0-24L/h | 计量泵后压力：3kgf/cm2，泵头：316，ProfibusDP或485串口读取流量及远程控制（有粘度） | 普罗名特、格兰富 | 现场安装 | 316L |  |  |  | 塑料蛇皮管或PVC管，背压阀、过滤器、支架等 | 乙方提供 | 乙方负责计量泵支架，背压阀、过滤器及管路的安装和仪表接线调试 | 60℃左右 |  | 纤维素溶液
6 | 2#明胶储胶罐计量泵3 |  | 0-24L/h | 计量泵后压力：3kgf/cm2，泵头：316，ProfibusDP或485串口读取流量及远程控制（有粘度） | 普罗名特、格兰富 | 现场安装 | 316L |  |  |  | 塑料蛇皮管或PVC管，背压阀、过滤器、支架等 | 乙方提供 | 乙方负责计量泵支架，背压阀、过滤器及管路的安装和仪表接线调试 | 60℃左右 |  | 纤维素溶液
7 | 3#明胶储胶罐计量泵1 |  | 0-24L/h | 计量泵后压力：3kgf/cm2，泵头：316，ProfibusDP或485串口读取流量及远程控制（有粘度） | 普罗名特、格兰富 | 现场安装 | 316L |  |  |  | 塑料蛇皮管或PVC管，背压阀、过滤器、支架等 | 乙方提供 | 乙方负责计量泵支架，背压阀、过滤器及管路的安装和仪表接线调试 | 60℃左右 |  | 纤维素溶液
8 | 3#明胶储胶罐计量泵2 |  | 0-24L/h | 计量泵后压力：3kgf/cm2，泵头：316，ProfibusDP或485串口读取流量及远程控制（有粘度） | 普罗名特、格兰富 | 现场安装 | 316L |  |  |  | 塑料蛇皮管或PVC管，背压阀、过滤器、支架等 | 乙方提供 | 乙方负责计量泵支架，背压阀、过滤器及管路的安装和仪表接线调试 | 60℃左右 |  | 纤维素溶液
9 | 3#明胶储胶罐计量泵3 |  | 0-24L/h | 计量泵后压力：3kgf/cm2，泵头：PVDF，ProfibusDP或485串口读取流量及远程控制 | 普罗名特、格兰富 | 现场安装 | 316L |  |  |  | 塑料蛇皮管或PVC管，背压阀、过滤器、支架等 | 乙方提供 | 乙方负责计量泵支架，背压阀、过滤器及管路的安装和仪表接线调试 | 60℃左右 |  | 纤维素溶液
10 | 4#明胶储胶罐计量泵1 |  | 0-24L/h | 计量泵后压力：3kgf/cm2，泵头：PVDF，ProfibusDP或485串口读取流量及远程控制 | 普罗名特、格兰富 | 现场安装 | 316L |  |  |  | 塑料蛇皮管或PVC管，背压阀、过滤器、支架等 | 乙方提供 | 乙方负责计量泵支架，背压阀、过滤器及管路的安装和仪表接线调试 | 60℃左右 |  | 纤维素溶液
11 | 4#明胶储胶罐计量泵2 |  | 0-24L/h | 计量泵后压力：3kgf/cm2，泵头：PVDF，ProfibusDP或485串口读取流量及远程控制 | 普罗名特、格兰富 | 现场安装 | 316L |  |  |  | 塑料蛇皮管或PVC管，背压阀、过滤器、支架等 | 乙方提供 | 乙方负责计量泵支架，背压阀、过滤器及管路的安装和仪表接线调试 | 60℃左右 |  | 纤维素溶液
12 | 4#明胶储胶罐计量泵3 |  | 0-24L/h | 计量泵后压力：3kgf/cm2，泵头：PVDF，ProfibusDP或485串口读取流量及远程控制 | 普罗名特、格兰富 | 现场安装 | 316L |  |  |  | 塑料蛇皮管或PVC管，背压阀、过滤器、支架等 | 乙方提供 | 乙方负责计量泵支架，背压阀、过滤器及管路的安装和仪表接线调试 | 60℃左右 |  | 纤维素溶液
13 | 5#明胶储胶罐计量泵1 |  | 0-24L/h | 计量泵后压力：3kgf/cm2，泵头：PVDF，ProfibusDP或485串口读取流量及远程控制 | 普罗名特、格兰富 | 现场安装 | 316L |  |  |  | 塑料蛇皮管或PVC管，背压阀、过滤器、支架等 | 乙方提供 | 乙方负责计量泵支架，背压阀、过滤器及管路的安装和仪表接线调试 | 60℃左右 |  | 纤维素溶液
14 | 5#明胶储胶罐计量泵2 |  | 0-24L/h | 计量泵后压力：3kgf/cm2，泵头：PVDF，ProfibusDP或485串口读取流量及远程控制 | 普罗名特、格兰富 | 现场安装 | 316L |  |  |  | 塑料蛇皮管或PVC管，背压阀、过滤器、支架等 | 乙方提供 | 乙方负责计量泵支架，背压阀、过滤器及管路的安装和仪表接线调试 | 60℃左右 |  | 纤维素溶液
15 | 5#明胶储胶罐计量泵3 |  | 0-24L/h | 计量泵后压力：3kgf/cm2，泵头：PVDF，ProfibusDP或485串口读取流量及远程控制 | 普罗名特、格兰富 | 现场安装 | 316L |  |  |  | 塑料蛇皮管或PVC管，背压阀、过滤器、支架等 | 乙方提供 | 乙方负责计量泵支架，背压阀、过滤器及管路的安装和仪表接线调试 | 60℃左右 |  | 纤维素溶液
二十二、仪表箱及配电箱
1 | 现场仪表就地箱（5套） |  |  | 尺寸：300mm*300mm*250mm |  | 现场安装 |  |  |  |  | 立柱或者膨胀螺栓 | 乙方提供 | 乙方负责根据现场情况安装就地箱并将数显仪表装到就地箱并接线、调试
自控材料明细
|  | 电解溶铜 |  | 合计
| 一体化温度传感器 | 28 |  | 28
| 电动调节阀 | 11 |  | 11
| 电动蝶阀 | 5 |  | 5
| 超声波流量计 | 6 |  | 6
| 纯水流量计 | 1 |  | 1
| 压力变送器 | 9 |  | 9
| 雷达式液位计 | 21 |  | 21
| 冷却塔液位开关 | 1 |  | 3
| 漂洗水电导探头 | 1 |  | 1
| 蒸汽流量 | 2 |  | 2
| 明胶计量泵 | 15 |  | 15
| 液位数显仪 | 5 |  | 5
| 水流开关 | 1 |  | 1
| 电磁阀 | 2 |  | 2
| 合计 | 106 |  | 106

## 计算机控制系统及辅材清单
控制柜及上位机
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌
1 | 现场控制站 | 含电解溶铜、表面溶铜DCS系统一套，输入输出卡件、数据交换机等 | 1 | 套
2 | 上位机 | 含工控机、显示器、组态软件 | 2 | 套 | 包含操作室、二楼电解各一套上位机，上位机各备一块硬盘（硬盘装好所有驱动及控制程序可以直接装到上位机使用）四进一出切换器等，操作室电脑显示器32",二楼电解电脑显示器22寸，上位机选用研华工控机ipc_510，aimb_510，i5_2400，4g，1t加128g固态，键鼠，双网口，多串口，vga显示，2个pci插槽，pciex16插槽，可以保证长时间可靠运行。
3 | 电脑工作台 |  | 1 | 台
辅材
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 产地
1 | 桥架（含支撑、连接配件） | 200*100 板厚2mm 喷塑 |  | 米 | 国产
2 | 桥架（含支撑、连接配件） | 300*150 板厚2mm 喷塑 |  | 米 | 国产
3 | 三通 | 200*100 板厚2mm 喷塑 |  | 个 | 国产
4 | 三通 | 300*150 板厚2mm 喷塑 |  | 个 | 国产
5 | 90度弯通 | 200*100 板厚2mm 喷塑 |  | 个 | 国产
6 | 90度弯通 | 300*150 板厚2mm 喷塑 |  | 个 | 国产
7 | 镀锌管 | DN20 |  | 米 | 国产
8 | 镀锌管 | DN25 |  | 米 | 国产
9 | 90度弯头 | DN20 |  | 个 | 国产
10 | 90度弯头 | DN25 |  | 个 | 国产
11 | 直通 | DN20 |  | 个 | 国产
12 | 直通 | DN25 |  | 个 | 国产
13 | 波纹管 | 阻燃、耐腐蚀 |  | 米 | 国产
14 | 电缆 | RVV 2*1 |  | 米 | 德力西、安徽国电
15 | 电缆 | RVV 4*1 |  | 米 | 德力西、安徽国电
16 | 电缆 | RVVP 2*1 |  | 米 | 德力西、安徽国电
17 | 电缆 | RVVP 4*1 |  | 米 | 德力西、安徽国电