《招标文件》

 

 项目名称：7000吨HVLP铜箔项目水（污）处理改造

 招标单位：山东金宝电子有限公司

 2024年1月18日

**招标文件**

山东金宝电子有限公司就7000吨高频高速HVLP铜箔项目配套的“水（污）处理改造项目”现进行招标采购，我公司本着公平、公正、公开的原则，真诚邀请具有相关资质及履约能力的供应商参加投标，具体事项如下：

1. **招标人：**山东金宝电子有限公司
2. **项目名称：**水（污）处理改造项目

三、投标时间：

技术投标时间：2024.1.23-1.25

商务投标时间：2024.1.26-1.29

四、技术联系人：邱会庆 13553126063

邮箱：jinbaosheb@chinajinbao.com

1. 商务联系人：方秀芹13791289647
2. 投标地点：山东省招远市国大路268号
3. 七、邮编：265400

八、投标保证金：10000元

汇款资料：

单位名称：山东金宝电子有限公司

帐号：5000 6473 3510 017

开户行：恒丰银行招远支行

投标保证金，在竞标结束后，无息返还。中标方投标保证金，在签订合同后，无息返还；中标方放弃中标权利，投标保证金将不予以返还。未缴纳投标保证金的，一律不能参与开标。

开标需要先进行技术投标，确定技术方案，再进行商务投标，未确定技术方案的商务投标，开标时一律作废。

技术投标需要将技术方案以邮件的形式发送到我公司技术联系人的邮箱中（联系人：邱会庆）；商务投标可以将标书邮寄或直接送达商务投标地点或发送至指定邮箱jinbaocgzb@chinajinbao.com（联系人：方秀芹），标书务必要密封。

**第一部分投标须知**

1. 投标要求

1、投标人应根据招标人提供的项目需求设计整体解决方案，制定项目配置及实施方案，进行分项报价，并提供方案说明及服务承诺。

2、投标人应按照招标文件的要求提供完整、准确的投标文件，保证所指定的解决方案满足招标人所提出的项目全部要求，并对所有资料的真实性承担法律责任。

3、招标人保留与投标人的报价进行商务谈判的权利，同时保留对投标人的客户进行咨询（不涉及商业机密内容）的权利。

4、在参与本次招标过程中出现以下情况或行为，将取消其投标资格且不予返还投标保证金：

①采取弄虚作假的方式，提供虚假的信息或资料；

②存在不正当竞争，如：串标、陪标现象；

③存在贿赂、威胁、利诱等行为，妄图影响招标的真实性、公正性；（该行为将被记录在案，永久性取消投标资格。）

1. 投标无效

有以下情形的投标文件，视为无效：

1. 逾期未送达投标文件的；
2. 未按规定递交密封投标文件的；
3. 投标文件的编制、内容与招标文件存在明显差异或不符的；
4. 未加盖公章或无授权委托书的；

三、投标文件的构成

1、资质文件；

①营业执照

②授权委托书

③企业资质及行业认证文件资料

④产品专利

1. 项目**实施案例**及相关资料；
2. 项目方案

①设备设施配置、清单及详细资料

②《项目解决方案及服务内容》

③项目设计及实施方案

④项目实施进度计划及人员安排

⑤售后服务方案

⑥应急预案

4、报价

提交《项目设备配置报价》，包括但不限于品牌、规格、数量或工程量、单价、材质、增值税税费等。

5、标书要求

本招标项目要求投标者根据上述要求，将有关资料整理做成

标书，标书要求一正一副。

四、保密

招标人提供的招标文件及涉及的所有资料，投标人不得向第三方透露。给招标人造成损失的，将依法追究法律责任。

**第二部分付款、资质、工程要求**

一、付款要求

1、付款形式：电汇；

2、付款方式：

2.1、①预付款30%；②安装完成验收合格付款60%；③质保金10%（一

年后付清）；预付款，需开具同等金额银行履约保函后才能付款。

2.2、①预付款30%；发货前付款30%；安装完成验收合格付款30%②质保金10%（一年后付清）。

2.3、或者比上述两者更优越的付款条件。

二、资质要求

应具有独立法人资格，持有国内合法营业执照，安装人员（需要登高作业人员）需持有登高作业证。

三、工程要求

1、所有设备必须符合国家规定的新标准且具有安全合格检验标志；设备安装质量必须达到有关标准及规范。

2、投标方必须实地勘测，确定相关技术参数。

3、中标方负责设备安装及调试，负责卸车、吊装、搬运、报检及产生的费用；中标方负责安装所需各种耗材等。本次投标为交钥匙工程。

4、交货周期：合同签订后60日内

安装周期：货到工地并接招标方安装通知后40日内

6、中标方负责免费维保一年

1. 工程地点：山东招远市金晖路229号
2. 投标方需要到工地现场交流

第三部分技术指标及规格要求

一、技术参数：

1、污水处理部分：

根据G-095铜箔品质提升项目铜箔废水污处理系统的要求及目前废处理运行现状，拟对现有的废水处理系统进行改造。使经过处理后的废水满足《电镀污染物排放标准》GB21900-2008表2标准污染物排放限值要求。

该工程设计处理含铜污水规模：10T/h。

1. 认真贯彻执行国家环境保护方针政策，遵守国家有关法规、标准；
2. 排放标准：执行《电镀污染物排放标准》GB21900-2008表2标准污染物排放限值要求;
3. 压滤机采用景津品牌80㎡，管道泵采用凯泉品牌泵，PVC管件采用江苏华生化工管件或同档次品牌;
4. 污水处理室外管线需做保温处理，管路保温采用硅酸铝及铝板;
5. 本工程设计方案编制范围包括改造工艺确定、设备选型、构（建）筑物结构及电气控制设计及编程工艺等；
6. 供货范围从生产废水进入水处理站进口前一米至项目排水槽。负责系统的功能完整性。设备清单以功能完整性及合理性为准;
7. 电气部分：供货方负责电气控制设计及编程工艺，做到与老系统设备完美兼容匹配；
8. 根据铜箔废水水质和处理要求，合理选择工艺路线，要求处理技术先进，工艺自动化程度高，出水水质达标，运行稳定、可靠，在满足处理要求的前提下，尽量减少占地和投资；
9. 设备选型要综合考虑性能、价格因素，设备要求高效节能，噪音低，运行可靠，维护管理简便；运行噪音、不良气体及污泥处置过程中不造成二次污染；在处理达标前提下尽量降低投资成本；
10. 池体合理布局，并与现场的给排水系统相匹配。废水处理站平面和工程布置要求紧凑、合理、美观，实现功能分区，方便运行管理，工程布局适合建设方整体要求；
11. 确保出水达到相应水质标准，运行稳定、可靠、实用；
12. 整个废水处理厂设计优化简洁，与周围环境统一协调。

2、纯水处理部分

根据甲方现有设备，在达到甲方要求的处理水量基础上，以节省改造成本及尽可能少工期及减少改动管路为原则，供方在利用甲方已有设备的基础上为甲方部分管道进行适当改动并新增部分设备，本工艺方案是根据甲方需求，以系统运行可靠、经济合理为原则，采用符合国家相关设计标准和规范进行方案编制。

（1）含铜漂洗水：将原有的2台二级浓水反渗透系统（单台6支膜，两台12支膜）换掉，新增2台浓水反渗透系统（单台16支膜，两台32支膜）,在原有的系统上配套更换相应的进水泵、预处理的保安过滤器及相关配套的管路和阀门等，不变更原有管道及设备功能,系统运行时，每运行40分钟，高压泵冲洗系统1分钟；

（2）含铬漂洗水：原有的处理含铬废水的1台一级反渗透系统（78支膜）和备用的1台一级反渗透系统（42支膜），其中的1台一级反渗透系统（42支膜），之前是处理综合废水的，其高压泵扬程过高，无法配套使用，现为其更换符合实际应用情况的高压泵；再将原处理自来水的一级反渗透系统（42支膜），通过变更原有的进水、产水及浓水管路，并在其原有系统的基础上增加一套保安过滤器，将其功能变更为处理含铬废水的反渗透系统，其高压泵扬程过高，无法配套使用，并将其更换符合实际应用情况的高压泵；

（3）自来水补水系统：由于原有的处理自来水的一级反渗透系统（42支膜）去处理含铬废水了，现增加一整套处理自来水的系统，暂定产水水量60m3/h的超滤和40m3/h的反渗透系统，独立增设进水管路，产水及浓水管路并入原自来水补水系统总管中；

（4）供配电系统：电源：甲方提供一路AC380V电源接入点（原配电室），乙方自行引接至新增电控柜，并依据项目负荷情况进行分配；

配电：利旧原纯水配电室，配电柜配电方式及位置不做调整，将配电室内上位机及操作台移至新控制室，以便新增配电柜布置；

（5）高压泵采用格兰富品牌，管道泵采用凯泉泵，RO膜采用陶氏抗污染膜，PVC管件采用江苏华生化工管件或同档次品牌，室外管路需采用硅酸铝及铝板保温处理；

（6）产水指标：脱盐率97%以上，电导＜100us/cm；

(7)设备改造完成后，供方需将电脑系统程序文件移交给招标方并对员工进行操作培训，确保能独立完成设备操作技能。

二、保证条款

1、中标方依据合同及招标方要求将标的运至招标方，招标方现场初步验收合格方可改造安装，如验收不合格中标方将标的物运回，并赔偿由此给招标方造成的全部损失，招标方有权自应付款中直接扣除，有权直接解除合同，且无需承担任何责任。

2.因中标方所供货物给招标方造成环保等其他方面相关损失，中标方需承担全部赔偿责任。

三、交货期及运费

交货期，自合同签订生效之日起60日内。中标方负责到招标方的运输及费用。如逾期到货，按合同应按合同总值的20%支付违约金给买方，招标方可直接从货款中扣除。如招标方逾期付款，按合同标的金额千分之一/日支付违约金给卖方。

四、有关知识产权

因执行本合同的需要,投标方提供的与本合同有关的设备、材料、工序工艺及其他知识产权,招标方有永久的使用权等权利，投标方应保障招标方在使用时不会发生侵犯第三方专利权、商业机密等情况。若发生侵害第三方权利的情况, 投标方应负责与第三方交涉, 并承担由此产生的全部法律和经济责任, 并对因为该侵权行为给招标方造成的损失承担赔偿责任。

五、售后服务、质量保证：售后服务事项在合同中进行约定。

报价单格式：

|  |
| --- |
| 报价单 |
| 报价公司名称： |
| 项目 | 水（污）处理改造项目 |
| 交货期限 | 合同签订后60日内 |
| 报价 | 元 |
| 税率 | % | 发票的种类：[增值税](http://video.kuaiji.com/album/5090.html?utm_source=neilian" \t "_blank)专用发票、普通发票、专业发票 |
| 服务内容 |  |
| 备注 |  |

投标方需提供设备配置清单：

中标方需按照以下合同为模板签订合同

XXX设备购销合同

甲方（采购方）：山东金宝电子有限公司

山东金都电子材料有限公司

金宝电子（铜陵）有限公司

乙方（供货方）： XXX公司

经甲、乙双方友好协商，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律的规定，就甲方向乙方购买以下设备达成如下协议：

一、设备名称、规格型号、数量、单价及合同额：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）：XXX (￥:XX) 含XX增值税、安装调试费、运费等 |

二、交货地点、时间、方式

1.交货地点：XX省XX市XX路XX号；

2.交货时间：合同生效后，XX日之前货到甲方指定地点；

3.运输方式、运输责任及运输费用负担：乙方负责到甲方工厂的包装、装卸货、运输及保险费用。

三、付款方式

**1.预付款：**签订合同，甲方以银行承兑（6个月）支付乙方合同总价XX % 做为预付款，即RMB XX元，（大写）：人民币XX 万元整），乙方10个日历日内开具等额的增值税发票交付甲方；

**2.发货款：**设备制作完成后，乙方提前10个日历日通知甲方，甲方收到乙方开具的等额增值税专用发票后10个日历日内以银行承兑（6个月）支付乙方合同总价XX % 的款项，即RMB XX 元，（大写）：人民币XX万元整）；

**3.验收款：**设备安装调试完成后，并收到乙方开具的剩余全额增值税专用发票，甲方10个日历日内以银行承兑（6个月）支付乙方合同总价XX% 的款项，即RMB XX元，（大写）：人民币XX万元整）；

**4.保固款：**质保期期满后，双方确认无任何纠纷 15日历日内，甲方支付乙方合同总价的XX %的款项，即RMBXX元，（大写）：人民币XX万元整）。

（以上付款方式根据中标通知书）

四、安装、调试和验收

1.乙方负责设备安装及调试，负责卸车、吊装、搬运、报检及产生的费用；甲方负责水、电供应及产生的费用（**或根据洽谈**），且指定接口位置；

2.安装调试时间：至XX年XX月XX日前安装及调试完成，甲方配合乙方调试；

3.验收标准：双方共同依据设备技术标准进行设备的验收；

4.乙方可将剩余材料、自带用于调试的工具带出厂区。

五、设备技术标准

1.以《技术附件》文件为准（**若无技术附件，此项可列入技术要求**），乙方必须保证合同标的产品的质量符合相关参数的要求，标的产品所使用的零配件需与规定的一致，否则按违约处理；

2.乙方保证所交付的设备满足国家及甲方所在地的最新环保标准，否则按违约处理。

六、培训与售后服务

1.乙方负责免费对甲方技师的技术培训，并能使甲方技师达到独立操作及维护保养能力的水平，甲方指定机械、电气技师的具体人员，参与设备安装、调试的过程；

2.保固期为设备验收合格后的12个月（以甲方出具的验收单为准）；

3.在保固期内，如设备出现质量问题，乙方接到甲方通知后2小时之内响应，24小时之内到甲方工厂免费修理或替换该缺陷部品或设备（易损件和因甲方原因造成的损坏除外）。若乙方不能于24小时之内进行修理或替换，则甲方自行或由第三方排除故障，其费用和责任由乙方负责。因质量问题造成甲方的损失由乙方负责，并从质保金中扣抵，不足部分乙方仍需赔偿。

七、安全事项

乙方在设备安装调试过程中，应遵循国家有关规定和甲方安全规章制度，服从甲方管理，并签订《安全施工协议》，若由于乙方责任造成人身伤害或财产损失，全部由乙方自行承担，并赔偿由此给甲方造成的全部损失，且甲方有权从货款中直接扣除，不足部分乙方仍需赔偿。

八、违约责任

1.非甲方原因，乙方未按约定时间完成设备交付、安装调试，每迟延一天向甲方支付合同总金额千分之五的违约金，甲方有权直接解除合同而无需承担任何责任；

2.乙方未按合同约定履行义务或设备未达到合同要求，除其他条款已有约定外，还应按合同总值的20%向甲方支付违约金，乙方需赔偿由此给甲方造成的直接损失，甲方有权自应付款中直接扣除，不足部分乙方仍需赔偿，甲方有权直接解除合同，且无需承担任何责任，乙方须返还甲方前期支付的所有费用。

九、不可抗力

任何一方由于不可抗力不能全部或部分履行本合同义务时，应及时采取合理措施避免损失的进一步扩大并以传真、电话等最快方式通知另一方，经合同另一方认可后，发生不可抗力的一方可全部或部分免除因该不可抗力导致的合同迟延或不能全部或部分履行的责任。双方在不可抗力事故停止后或影响消除后立即继续履行合同义务，合同条件相应延伸，如果不可抗力事故持续九十天以上时，任何一方有权书面通知对方终止本合同。

十、知识产权

1.乙方保证：设备不存在任何知识产权、所有权权利瑕疵，该设备及设备的销售不存在知识产权、所有权侵权行为。；

2.侵权保证：当出现乙方设备及设备销售知识产权侵权情形（包括因甲方使用该设备而构成对他人知识产权侵犯为由被提起诉讼、仲裁或其它赔偿请求时），乙方应承担相应的赔偿责任。

十一、争议解决条款

本合同履约地：山东省招远市

履行本合同的过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成，由合同履约地人民法院裁决。

十二、反贿赂

乙方承诺坚决杜绝向甲方业务人员及亲属赠送财物的贿赂行为，若有此行为，乙方同意按合同总额的50%，向甲方支付违约金并赔偿甲方损失，甲方有权从货款中直接扣除、解除合同并取消供货商资格。

1. 保密

任何一方不得向第三方透露因签订本合同获得和知晓的对方的商业秘密。商业秘密包括双方洽谈的情况、签署的任何文件，包括合同、协议等文件中所包含的一切信息、客户名单、采购数据、定价政策、财务资料、进货管道等。

十四、其它

1.本合同一式3份，甲方2份，乙方1份，自双方签字盖章之日起生效；

2.所有附件均经双方签字盖章，作为本合同不可分割的一部分；

3.任何对本合同的修改和/或补充以书面形式经双方共同签字盖章后，都将具有同等法律效力。

甲方：山东金宝电子有限公司（章）乙方：XX
单位地址：招远市国大路268号单位地址：XX
委托代理人签字：委托代理人签字：

签字日期：签字日期：

电 话：电 话：
开户银行：工商银行招远支行开户银行：

账 号：1606 0217 0902 4200 204 账 号：

税 号：9137 0000 6134 2205 47 税 号：

技术附件

1. 技术要求
2. 设备或布置图纸（若有）
3. 以下空白

甲方合同章乙方合同章