招标文件

项目名称：金晖路厂高压及低压开关柜改造项目

招标单位：   山东金都电子材料有限公司

2025年3月14日

第一部分  投标邀请书

山东金都电子材料有限公司现就“金晖路厂高压及低压开关柜改造项目 ”进行招标采购，我公司本着公平、公正、公开的原则，邀请具有相关资质及履约能力的公司参加投标，具体事项如下：

一、招标人：山东金都电子材料有限公司

二、项目名称：金晖路厂高压及低压开关柜改造项目

三、投标时间：

技术投标截止时间： 2025.3.20

商务投标截止时间： 2025.3.25

四、技术联系人： 赵金波、 李爱国

联系方式： 13153532152  13356948859

邮    箱：13153532152@163.com

五、商务联系人：郭松

联系电话：0535-2701503

报价邮箱：jinbaoxb@chinajinbao.com

六、投标地点：山东省招远市国大路268号

七、投标保证金:20000元

请于2025年 3 月 20日前公户汇款，底单发给商务联系人。

汇款资料：

名称：山东金都电子材料有限公司

账号：14640078801400000027

开户行：浦发银行招远支行

投标人未中标，投标保证金将在竞标结束后10日内无息返还。中标方的投标保证金将在签订合同后，自动转为履约保证金或10日内无息返还。中标方放弃中标权利，投标保证金将予以没收。未缴纳投标保证金的，一律视为废标。

八、为保证效果，本项目需要先投技术标。确定技术方案后，再投商务标。技术投标需要将技术方案以邮件的形式发送到我公司 设备部 邮箱中（联系人：赵金波)；商务投标将标书邮寄或直接送达采购部（联系人： 郭松），邮箱 ：jinbaocgxb@chinajinbao.com。

第二部分   投标人须知

一、投标要求

1.投标人应根据招标人提供的项目需求设计整体解决方案，制定项目配置及实施方案，进行分项报价，并提供方案说明及服务承诺。

2.投标人应按照招标文件的要求提供完整、准确的投标文件，保证所指定的解决方案满足招标人所提出的项目全部要求，并对所有资料的真实性承担法律责任。

3.招标人保留与投标人的报价进行商务谈判的权利，同时保留对投标人的客户进行咨询、访问（不涉及商业机密内容）的权利。

4.在参与本次招标过程中出现以下情况或行为，将取消其投标资格且不予返还投标保证金：

①采取弄虚作假的方式，提供虚假的信息或资料；

②存在不正当竞争，如：串标、陪标现象；

③存在贿赂、威胁、利诱等行为，妄图影响招标的真实性、公正性；（该行为将被记录在案，永久性取消投标资格。）

二.投标无效

有以下情形的投标文件，视为无效：

1.逾期未送达投标文件的；

2.未按规定递交密封投标文件的；

3.投标文件的编制、内容与招标文件存在明显差异或不符的；

4.未加盖公章或无授权委托书的；

三、投标文件的构成

1.资质文件；

①营业执照

②授权委托书

③企业资质及行业认证文件资料

④产品专利

2.项目实施案例及相关资料；

3.项目方案

①设备设施配置图纸、清单及详细资料

②《项目解决方案及服务内容》

③项目设计及实施方案，必须包括水、电、汽、化学药剂等运行费用介绍

④项目实施进度计划及人员安排

⑤售后服务方案

4.报价

提交《项目主要设备配置报价》，包括但不限于品牌、规格、数量或工程量、单价、材质、增值税税费等。

5.提交在同行业中施工业绩表，包含单位名称、施工内容、联系人及电话。

6.标书要求

本招标项目要求投标者根据上述要求，将有关资料整理做成标书

四、保密

招标人提供的招标文件及涉及的所有资料，投标人不得向第三方透露。给招标人造成损失的，将依法追究法律责任。

第三部分  付款及工期要求

一、付款要求

1.付款形式：电子承兑

2.付款方式：

方式一：①到货款40%；②安装完成款20%；③验收合格款30%；④质保金10%（按装完成验收合格一年后付清）

方式二：①预付款30%；②安装完成款30%；③验收合格款30%；④质保金10%（按装完成验收合格一年后付清）

预付款，需开具同等金额银行履约保函后才能付款。

方式三：比上述两者更优越的付款条件。

二、工期要求

1.交货日期：2025.4.30日

2.交货地点：招远市金晖路229号。

三、投标方需现场查看,并与招标方相关人员进行沟通了解改造实际情况。

- 项目说明及技术指标、要求

一、标的描述

1、项目名称：金晖路厂高压及低压开关柜改造项目

二、工程范围：

1、永康35kv开关站进线柜及出线柜全部更换(进线柜、出线柜各一台）

2、金晖路厂东、西区配电室低压开关（断路器52台）及母排更换、出线侧固定式转接件、框架断路器后水平接线板更换等。

3、招标方负责金晖路厂内施工用电。

三、报价单：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压进线柜 | KYN61-40.5 | 套 | 1 |  |  |  | 35KV |
| 2 | 高压出线柜 | KYN61-40.5 | 套 | 1 |  |  |  | 35KV |
| 3 | 配电装置系统 |  | 套 | 1 |  |  |  | 35KV |
| 4 | 避雷器 |  | 套 | 1 |  |  |  | 35KV |
| 5 | 接地装置 |  | 套 | 1 |  |  |  | 35KV |
| 6 | 塑壳断路器 | CM3-800M/3300 630A | 台 | 52 |  |  |  | 常熟 |
| 7 | 柜内母排 | Tmy-3*40*6 | Kg |  |  |  |  |  |
| 8 | 固定式转接件 |  | 套 | 52 |  |  |  |  |
| 9 | 框架断路器后水平接线板 | MT50 | 个 | 60 |  |  |  | 施耐德 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、根据现场查看情况进行报价，以上价格含设备、各种辅料、拆除、安装、吊车、叉车、调试及改造过程中产生的其他费用等各项费用，不包括基建； 2、改造过程中拆除的所有设备设施均为招标方所有，未经招标方同意，任何人不得私自处理变卖； 3、中标方合同签署后15天完成标的物筹备，等候招标方施工通知，中标方接到招标方通知后36小时内完成标的物的安装调试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、技术要求

1、技术标准

投标人应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准，在招标人同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款，投标人所提供的产品性能应达到优等品的标准。

2、低压柜内主要元器件技术要求：

（1）、开关柜柜内一、二次元器件、断路器型号、各断路器分断容量及脱扣器附件等性能、参数符合IEC60947-2及GB14048断路器标准，满足技术要求。

（2）、塑壳断路器

塑壳断路器采用固定式, 脱扣器采用热磁脱扣器；为更好保证系统稳定及维护使用安全，全系列塑壳断路器应为零飞弧的限流型断路器，短路故障时要求最短时间内脱扣，并且具有优良的绝缘特性。

电气性能要求

- 绝缘性能：需具备良好的绝缘电阻，在正常和规定的潮湿等条件下，能承受规定的工频耐压和冲击耐压试验，无击穿、闪络等现象。

- 温升：在额定电流下长期工作时，各部件的温升不应超过规定限值，以保证其性能和使用寿命。

- 短路性能：能在规定的短路电流下，可靠地分断电路，具备足够的动稳定性和热稳定性，确保触头不熔焊、各部件不损坏。

机械性能要求

- 操作性能：操作机构应灵活可靠，能在规定的操作电压和操作频率下，顺利进行合闸、分闸操作，且操作力不应过大。

- 机械寿命：在规定的操作条件下，应能完成一定次数的无载操作循环，如一般要求达到5000次以上。

- 防护等级：通常要求达到IP30及以上的防护等级，防止大于2.5mm的固体异物进入内部，影响其正常工作。

环境适应性要求

- 温度范围：一般要求能在-5℃～40℃的环境温度下正常工作，在低温时不应出现拒动等现象，高温时性能不应下降。

- 湿度要求：在相对湿度较高的环境中，如90%以下，能正常工作，不出现绝缘性能下降、部件锈蚀等问题。

- 海拔高度：在海拔2000m及以下，应能保证其性能符合标准要求，对于更高海拔地区使用的产品，需进行特殊设计和试验。

其他要求

- 电磁兼容性：应满足电磁骚扰和抗电磁干扰的相关标准要求，防止对其他设备产生干扰，同时自身在电磁环境中能稳定工作。

- 标志与标识：产品外壳上应清晰地标注额定电压、额定电流、额定短路分断能力等主要技术参数，以及产品型号、生产厂家等信息，便于用户识别和使用。

（3）、 母排应采用优质电工铜母排，母线相序色标按最新国际表示。

主母线、分支母线及接头，都应予绝缘。主母线支持件和母线绝缘物，为不吸潮、阻燃、长寿命的并能耐受规定的环境条件产品。在设备的使用寿命内，其机械强度和电气性能应基本保持不变。主母线、分支母线及接头，都套有与三相颜色相对应色彩的热缩套管予以防护。

母线材料应选高导电率的铜材料制造，母排材质自身要有良好的热传导性能，利于热量散发，。母排之间的连接方式有螺栓连接、焊接等。螺栓连接时，螺栓规格、紧固力矩要严格控制，当采用螺栓连接时，每个接头应不少于两个螺栓。螺栓连接的方法，应在不限制使用寿命的期间内，从标准的额定环境温度到额定满载温度范围内，螺孔周围的初始接触压力应大体保持不变。焊接连接要求焊缝饱满、无气孔、夹杂等缺陷，保证电流顺畅通过。无论是哪种连接方式，连接部位的过渡电阻都应极小，理想情况接近零，避免电能损耗与局部过热，需定期检测，若超出标准值（如单处连接过渡电阻大于 10μΩ）要及时处理。

母线之间的连接应保证足够的面积和压力，但不应使母线变形。振动和温度变化不应影响母线连接部位的接触。

母线和主电路连接件的带电部件之间及其接地金属构件的爬电距离和电气间隙应不小于20mm。依据电压等级，母排间、母排与柜体间必须保证足够的电气间隙和爬电距离，防止高压击穿、漏电。

铜母线应搭接部位要求采取防腐蚀，耐高温，防氧化措施。

所有导体的支持件，应能耐受相当于它所连接的断路器的最大额定开断电流所引起的应力。能承受系统短路瞬间的冲击电流，在规定时间内不发生熔断、变形等不可修复的损坏，保障电气系统在短路故障下的应急处理能力与稳定性。

在复杂电气系统中，母排要与断路器、接触器、变压器等各类设备良好兼容，接口标准统一，电流承载能力适配，保障整个电气系统协同、高效运行。

3、高压开关柜柜体技术要求

（1）、电气性能：规格型号:KYN61-40.5，额定电压：35kV，最高运行电压40.5kV。额定频率：50Hz额定电流：根据实际需求确定。绝缘水平：工频耐受电压（1min）相对地及相间95kV，断口110kV；雷电冲击耐受电压（峰值）相对地及相间185kV，断口200kV。

（2）、柜体结构：

a 、材质与安装：柜体垂直地面安装，外壳和各功能单元之间的隔板采用敷铝锌板，板材厚度≥2.5mm。结构设计合理，分隔类型至少要达到三型分隔，能保证工作人员的安全，便于运行、维护、检修。开关柜必须是模块化组合拼装结构，外观整齐漂亮，结构形式为固定分隔式。为了保证机械强度，结构拼装时，应采用螺栓固定。所有柜门上应配置分合闸按钮或控制开关、多功能表、指示灯。

b 、强度与刚度：柜体能承受短路时的电动力、热应力和安装元件时的机械外力，满足安装、吊装及运输要求。开关柜的柜架为垂直地面安装的自撑式结构。开关柜壳体的材质为优质：

c 、防护等级：各室之间不低于IP2X，各室对外不低于IP4X。开关柜外壳防护等级为IP4X 。能防止昆虫、小型爬行动物等进入。

d 、柜架和外壳应有足够的强度和刚度，应能承受柜内所安装元件自重以及操作和短路时所产生的机械应力和热应力，同时不因成套设备的吊装、运输等情况而损坏或影响开关柜及所安装元件的性能。所有金属结构件应做表面处理，包括框架、门板、顶板、侧板及各种隔板等的防护层表面处理采用聚酯环氧树脂粉末喷涂。

外壳顶部应顶板遮盖，防止异物、水滴落下造成母线短路。

e、压力释放装置：开关柜的顶部、断路器室、母线室上方应设压力释放装置。

f、 绝缘活门：手车室与隔离触头室、架空出线室之间设绝缘活门，其它各室之间以接地的金属板隔开。柜架背面应设置防止直接触及带电元件的隔板（靠墙安装）或可拆卸门（不靠墙安装）。

g 、柜体屏与屏之间应有隔板，以防止事故扩大。母线：材质为一级电解铜，母线应平整，表面无缺陷，弯曲处无裂纹或裂口，应采用表面镀银工艺，有消除尖端放电的措施，主母线及引下线需用绝缘包封。整个设计应有利于通风散热；框架、门板的板材．厚度不小于2mm。

h、保护与控制;

保护装置：配置过电流保护、过电压保护等完善的保护装置。

控制电源：采用直流电源，电压等级一般为DC220V。

防误操作：具备防止误分、合断路器，防止带负荷分、合隔离开关或隔离插头等“五防”功能。

k、 所使用柜型应为全型式试验产品，并能提供相应的型式试验报告和3C证书。开关柜使用年限不小于30年。

五、有关说明

（1）投标人必须完成所有设备的供货、提供所有安装调试所需的设备及配套附材，要求到达安全及其相关规范要求。报价若有遗漏，均应免费提供，投标总价即为交付使用的价格。

（2）采购人不接受有选择的投标报价，投标报价为应包括货物的检验、包装、保险、运输、税金、图纸资料、技术服务、售后服务、培训等全部费用。投标人必须完成所有相关货物的供货、就位工作，提供所有货物交货时必备的资料、出厂合格证明、检验报告等，要求达到安全及其相关规范要求。

（3）本招标文件中所提出的为标准工况下的技术要求，投标人在进行设计和制造时，除须满足本技术文件中所提的各项要求外，应同时满足该产品生产国的最新版的规范和标准的各项要求。

# 2.2 技术及其他要求：

# （1）质量标准：按国标生产。

# （2）绝缘材料：绝缘层及护套层必须质量可靠，不得使用伪劣绝缘材料及再生材料，确保质量要求。

六、售后服务

设备供应商需按照设备要求，安排专业人员对我公司相关人员进行操作、维保等培训。

七、质量保证

设备保质期为一年，从工程验收合格之日起开始计算，在保质期期间要随时确保电力异常问题处理。

八、合同模板

投标即默认我司合同模板

XXX设备购销合同

甲方（采购方）：山东金宝电子有限公司

山东金都电子材料有限公司

金宝电子（铜陵）有限公司

乙方（供货方）： XXX公司

经甲、乙双方友好协商，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律的规定，就甲方向乙方购买以下设备达成如下协议：

- 设备名称、规格型号、数量、单价及合同额：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计人民币（大写）：xxx（￥:xxx元） |  |  |  |  |  |  |
| 含xx%增值税、运费、安装调试费 |  |  |  |  |  |  |

二、交货地点、时间、方式

1.交货地点：XX省XX市XX路XX号；

2.交货时间：合同生效后，XX日之前货到甲方指定地点；

3.运输方式、运输责任及运输费用负担：乙方负责到甲方工厂的包装、装卸货、运输及保险费用。

三、付款方式

1.预付款：签订合同，甲方以银行承兑（6个月）支付乙方合同总价XX % 做为预付款，即RMB XX元，（大写）：人民币XX 万元整），乙方10个日历日内开具等额的增值税发票交付甲方；

2.发货款：设备制作完成后，乙方提前10个日历日通知甲方，甲方收到乙方开具的等额增值税专用发票后10个日历日内以银行承兑（6个月）支付乙方合同总价XX % 的款项，即RMB XX 元，（大写）：人民币XX万元整）；

3.验收款：设备安装调试完成，收到乙方开具的剩余全额增值税专用发票后，甲方10个日历日内以银行承兑（6个月）支付乙方合同总价XX% 的款项，即RMB XX元，（大写）：人民币XX万元整）；

4.保固款：质保期期满后，双方确认无任何纠纷 15日历日内，甲方支付乙方合同总价的XX %的款项，即RMBXX元，（大写）：人民币XX万元整）。

（以上付款方式根据中标通知书）

四、安装、调试和验收

1.乙方负责设备安装及调试，负责卸车、吊装、搬运、报检及产生的费用；甲方负责水、电供应及产生的费用（或根据洽谈），且指定接口位置；

2.安装调试时间：至XX年XX月XX日前安装及调试完成，甲方配合乙方调试；

3.验收标准：双方共同依据设备技术标准进行设备的验收；

4.乙方可将剩余材料、自带用于调试的工具带出厂区；

5.乙方指定xxx为安装现场安全管理负责人，电话：xxx，身份证号码：xxx，安全管理资格证书：xxx。相关人员应持有相应的作业证书。

五、设备技术标准

1.以《技术附件》文件为准（若无技术附件，此项可列入技术要求），乙方必须保证合同标的产品的质量符合相关参数的要求，标的产品所使用的零配件需与规定的一致，否则按违约处理；

2.乙方保证所交付的设备排放标准满足国家及甲方所在地的最新环保标准，否则按违约处理。

六、培训与售后服务

1.乙方负责免费对甲方技师的技术培训，并能使甲方技师达到独立操作及维护保养能力的水平，甲方指定机械、电气技师的具体人员，参与设备安装、调试的过程；

2.保固期为设备验收合格后的12个月（以甲方出具的验收单为准）；

3.在保固期内，如设备出现质量问题，乙方接到甲方通知后2小时之内响应，24小时之内到甲方工厂免费修理或替换该缺陷部品或设备（易损件和因甲方原因造成的损坏除外）。若乙方不能于24小时之内进行修理或替换，则甲方自行或由第三方排除故障，其费用和责任由乙方负责。因质量问题造成甲方的损失由乙方负责，并从质保金中扣抵，不足部分乙方仍需赔偿。

七、安全事项

乙方在设备安装调试过程中，应遵循国家有关规定和甲方安全规章制度，服从甲方管理，并签订《安全施工协议》，若由于乙方责任造成人身伤害或财产损失，全部由乙方自行承担，并赔偿由此给甲方造成的全部损失，且甲方有权从货款中直接扣除，不足部分乙方仍需赔偿。

八、违约责任

1.非甲方原因，乙方未按约定时间完成设备交付、安装调试，每迟延一天向甲方支付合同总金额千分之五的违约金，甲方有权直接解除合同而无需承担任何责任；

2.乙方未按合同约定履行义务或设备未达到合同要求，除其他条款已有约定外，还应按合同总值的20%向甲方支付违约金，乙方需赔偿由此给甲方造成的直接损失，甲方有权自应付款中直接扣除，不足部分乙方仍需赔偿，甲方有权直接解除合同，且无需承担任何责任，乙方须返还甲方前期支付的所有费用。

九、不可抗力

任何一方由于不可抗力不能全部或部分履行本合同义务时，应及时采取合理措施避免损失的进一步扩大并以传真、电话等最快方式通知另一方，经合同另一方认可后，发生不可抗力的一方可全部或部分免除因该不可抗力导致的合同迟延或不能全部或部分履行的责任。双方在不可抗力事故停止后或影响消除后立即继续履行合同义务，合同条件相应延伸，如果不可抗力事故持续九十天以上时，任何一方有权书面通知对方终止本合同。

十、知识产权

1.乙方保证：设备不存在任何知识产权、所有权权利瑕疵，该设备及设备的销售不存在知识产权、所有权侵权行为。

2.侵权保证：当出现乙方设备及设备销售知识产权侵权情形（包括因甲方使用该设备而构成对他人知识产权侵犯为由被提起诉讼、仲裁或其它赔偿请求时），乙方应承担全部赔偿责任。

十一、争议解决条款

本合同履约地：山东省招远市

履行本合同的过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成，由合同履约地人民法院裁决。

十二、 反贿赂

乙方承诺坚决杜绝向甲方业务人员及亲属赠送财物的贿赂行为，若有此行为，乙方同意按合同总额的50%，向甲方支付违约金并赔偿甲方损失，甲方有权从货款中直接扣除、解除合同并取消供货商资格。

- 保密

任何一方不得向第三方透露因签订本合同获得和知晓的对方的商业秘密。商业秘密包括双方洽谈的情况、签署的任何文件，包括合同、协议等文件中所包含的一切信息、客户名单、采购数据、定价政策、财务资料、进货管道等。

十四、其它

1.本合同一式3份，甲方2份，乙方1份，自双方签字盖章之日起生效；

2.所有附件均须双方签字盖章，为本合同不可分割的一部分；

3.任何对本合同的修改和/或补充，必须以书面形式经双方共同签字盖章后，方具有法律效力。

甲方：山东金宝电子有限公司（章） 乙方：XX
单位地址：招远市国大路268号      单位地址：XX
委托代理人签字：                 委托代理人签字：

签字日期：                       签字日期：

电 话：                           电 话：
开户银行：工商银行招远支行       开户银行：

账 号：1606 0217 0902 4200 204    账 号：

税 号：9137 0000 6134 2205 47     税 号：

技术附件

- 技术要求

- 设备或布置图纸（若有）

- 以下空白

甲方合同章                               乙方合同章